五原县给水工程专项规划（2014-2030年）

说明书

五原县人民政府

华东建筑设计研究院有限公司规划建筑设计院

2015.4

目   录

第一章   总则	5

一、规划背景	5

二、指导思想	5

三、规划原则	5

四、规划依据	6

五、规划期限和范围	6

第二章  五原县供水现状	7

一、五原县发展概况	7

二、供水现状	11

三、存在问题	15

第三章  供水规划范围及供水系统划分	17

一、规划供水范围	17

二、供水系统划分	17

第四章  五原县需水量预测	18

一、规划范围	18

二、需水量预测	21

第五章  水源规划	26

一、可供水资源量	26

二、水资源可利用量和供需矛盾	26

三、水资源利用原则	27

四、供水安全分析及对策	27

五、水源保护	28

六、水资源管理	30

第六章  给水工程设施规划	31

一、水源	31

二、水厂	31

三、取水口	32

第七章  给水管网规划	33

一、总体思路	33

二、管线布置原则	33

三、管线布置	34

四、管网平差原则	35

五、主城片区供水规划	36

第八章  工程建设分期及投资估算	44

一、供水设施	44

二、投资估算	44

三、资金筹措	46

第九章  节水规划	47

一、总体思路	47

二、节水原则	47

三、节水措施	47

# 第一章  总则

## 规划背景

随着国家发展、西部大开发步入新的阶段，以呼包鄂为中心的蒙西经济区域迅速形成，巴彦淖尔市步入加速发展阶段，区域重大基础设施建设使五原县的发展条件得到了极大的改善。依据《五原县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，编制《五原县给水工程专项规划》以适应发展要求，为社会经济持续健康发展提供可靠的水量保证。

第一章   总则

一、规划背景

二、指导思想

三、规划原则

四、规划依据

五、规划期限和范围

## 二、指导思想

贯彻科学发展观，以建设环境友好型、资源节约型城市为目标，以保障城市供水安全为重点，依靠技术进步和科学管理，统一进行水资源调配和供水设施安排，进一步提高供水质量，为城市的可持续发展奠定基础，适应经济发展和人民生活水平提高的需要。

## 三、规划原则

1、坚持经济上可行、技术上合理的优化布局原则。结合现状建设情况，根据不同的服务半径，均衡布置泵站等供水设施；管网沿路网骨架成环状布置，并依据用水需求，形成等级分明的主次干道管网体系。

2、坚持合理开发利用、节约水资源的原则。加强市政供水设施的规划和建设，进行水资源优化配置，合理利用地下水，减少对水资源的浪费，保证城市的可持续发展。

3、坚持方便用水户的原则。各类给水设施的规划与建设坚持以人为本，充分考虑不同使用者对水量、水质和水压的需要，做到处处方便广大居民和企事业单位。

4、坚持近、远期相结合的原则。从实际情况出发，正确处理好需要与可能、新建与改建的关系，做到统筹兼顾、合理规划、分期实施、突出重点。

5、坚持立足现实、实事求是、因地制宜的原则。针对地质条件和地理特征，选定科学合理的用水指标、净水工艺、输配水方式，提出切实可行的规划实施措施。

第一章   总则

一、规划背景

二、指导思想

三、规划原则

四、规划依据

五、规划期限和范围

## 四、规划依据

1、《城市给水工程规划规范》（GB50282—98）；

2、《室外给水设计规范》（GB50013—2006）；

3、《生活饮用水卫生标准》（GB5749—85）；

4、《泵站技术规范》（SD204—86）；

5、《生活杂用水水质标准》（7CJ251—89）；

6、《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020—93）；

7、《城市供水水文地质勘察规范》（CJ16—88）；

9、《五原县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

10、《五原县隆兴昌镇城市总体规划（2014—2030）》

## 五、规划期限和范围

规划的基准年为2014年，规划期限为2014-2030年，其中近期为2014-2020年，远期2021—2030年。

五原县城市总体规划中心城区范围为32平方公里，本次专项规划范围为中心城区中的主城片区20.4平方公里。

# 第二章  五原县供水现状

## 一、五原县发展概况

1、五原县建区历程

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

五原县在突出工业化进程中，突破资源瓶颈，抓住建设大园区、引进大项目的关键，统筹发展资源型和非资源型工业。依托向北（蒙古国）开放和向东南（包头、鄂尔多斯）承接产业转移和辐射的区位优势和发达的立体交通网，挖掘自身优势，充分利用周边地区资源，依托工业园区的承载和集聚，发展壮大新材料及新能源（太阳能、生物能）、电力、化工、建材、装备制造、有色金属冶炼等六大支柱产业。

2、社会经济特征

（1）历史文化背景

1）历史沿革

五原地区在周以前为北方少数民族牧区。公元前301年，赵武灵王置云中郡，五原属其中之九原郡，开始其农耕历史；汉武帝元朔二年(前127年)九原郡一分为二，五原属西部朔方郡临河县；魏、晋、南北朝时期，五原先后由匈奴、鲜卑等少数民族所辖；隋时属丰州；唐为五原郡，初属丰州，后因抵御突厥，改定军制，五原属天德军使节度兼安北都护府统领；元属大同路云内州；明时为蒙古族所辖；清于乾隆二十五年(1760年)因塞外人口增多，垦荒日繁，于口外设七厅，五原属萨拉齐厅，光绪二十九年(1903年)萨拉齐厅西部设五原厅，后移治于隆兴长(今县城所在地)。

民国元年(1912年)改五原厅为五原县，辖后套全境，属绥远管辖，其后将乌拉特前旗、安北、临河划出。民国15年，冯玉祥率领西北军在五原誓师，响应北伐。

1949年，五原解放，属绥远省陕坝专员公署，1950年4月组建五原县人民政府，1954年6月绥远省撤销，辖区归内蒙古自治区管辖，1958年7月，五原改隶巴彦淖尔盟(现为巴彦淖尔市)公署，建制至今。

2）文化背景

①河套文化

数千年以来，河套地区的变迁历尽沧桑，时而汉族移民开垦、屯垦戍边，建立了朔方郡及其以后历史上的农耕郡县，时而游牧民族南下使之变成牧场，其地域具有农牧兼有、移民杂汇的文化特色。五原县处于河套平原中部，是河套地区的发祥地，素有“河套源头”之称，五原县人民在长期与黄河斗争的过程中，形成了具有明显地域特色的方言、风俗、饮食、宗教信仰及地方特产，赢得了“黄河百害，唯富一套”的美誉，从面形成了独有风格的文化即“河套文化”。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

②红色文化

五原历史上是军事重镇，在近现代解放战争中具有较高的军事地位。冯玉祥将军响应北伐，在五原举行了震惊中外的五原誓师；爱国将领傅作义高举抗日大旗，率领军民痛击日寇，取得了令敌丧胆的五原大捷。现有纪念遗址包括五原誓师台和抗日烈士陵园。

③宗教文化

五原县宗教历史悠久，是一个多民族聚居地，人们的宗教信仰各有不同，有佛教(包括藏传佛教和汉传佛教)、天主教、伊斯兰教、基督教和道教。建国前，五原境内寺庙甚多，凡蒙古族人民居住较集中的地区都建有喇嘛庙，建筑面积较大的蒙古召庙、拉僧庙，全县有十几座；汉族庙宇有关帝庙、吕祖庙、四大股庙和协城庙。县城内还分布较多的清真寺、耶稣堂、万字会堂、基督堂。

④水利文化

五原是一颗拥有两千多年文明历史的塞上明珠，土壤膏腴、广袤无垠、水草丰盛，古代已是垦植之区。在近代史上，王同春修渠治水，开垦农田，开发了八大干渠造福河套，首开大规模发展农业之先河。现有河渠水网纵横交织，不仅为农业生产提供了保障，同时也体现了五原地区独特的水利文化。

（2）经济与社会发展

五原县总面积2544平方千米，占河套灌区总面积的1/4。五原县地区生产总值从2000年的14.5亿元提升到2012年的98.48亿元。人均GDP、地方财政收入稳步提升，城镇居民人均可支配收入与农民人均纯收入持续上升。2012年以来，固定资产投资额快速提升，将有力推动社会经济的快速发展。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

从经济数据来看，2012年五原县地区生产总值达98.48亿元，同比增长22.3%。其中一产26.4亿元，增长率为4.4%；二产46.8亿元，增长率为10.6%；三产25.28亿元，增长率为7.3%。全县财政总收入4.7亿元，同比增长17.5%。固定资产投资完成95.1亿元，同比增长80%。城镇居民人均可支配收入达到18474元，同比增长13.4%；农民人均纯收入达到11112元，同比增长12.9%。

从五原县产业结构变化分析中可以得出，第一产业在地区生产总值中的比重不断下降；第二产业所占比重持续提升，特别是自2004年以来，第二产业所占比重迅速扩张，到2012年二产比重为38.2%；第三产业比重略有起伏，最近几年基本维持在30%左右。

表2-1：五原县2005-2012年经济增长情况表

| 年份 | GDP（亿元） | 增长速度（%） |
| --- | --- | --- |
| 2005年 | 28.9 | -- |
| 2006年 | 33.9 | 17.3 |
| 2007年 第二章 五原县供水现状 一、五原县发展概况 二、供水现状 三、存在问题 | 38.8 | 14.5 |
| 2008年 | 46.6 | 20.1 |
| 2009年 | 58.0 | 24.5 |
| 2010年 | 69.2 | 21.1 |
| 2011年 | 81.5 | 17.2 |
| 2012年 | 98.48 | 22.3 |

表2-2：五原县2003-2012年三次产业比重表

| 年份 | 三次产业比重 |
| --- | --- |
| 2003年 | 46：21：33 |
| 2004年 | 44：26：30 |
| 2005年 | 38：33：29 |
| 2006年 | 37：34：29 |
| 2007年 | 36：36：28 |
| 2008年 | 32：38：30 |
| 2009年 | 29：41：30 |
| 2010年 | 29：41：30 |
| 2011年 | 28：42：30 |
| 2012年 | 31.6:38.2:30.2 |

3、区位与交通

五原县位于内蒙古自治区西部河套平原腹地，属巴彦淖尔市，南临黄河(属黄河最北端)，北有阴山横亘，东邻鹿城包头，西与临河区接壤，是一颗有着两千多年文明历史的塞上明珠。地理坐标为东经107°35′70″－108°37′50″，北纬40°46 ′30"－41°16′45″。县境东西最长82公里，均长62.3公里，南北最宽55.5公里，均宽40公里，总面积2544平方公里，占河套灌区总面积的1/4。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

五原位于以京津为龙头的呼包银兰经济带上。包兰铁路、110国道、京藏高速公路横贯东西，境内建有巴彦淖尔机场，交通便利。东距包头市195公里，距呼和浩特市355公里，距北京市990多公里。西距巴彦淖尔市政府所在地临河区89公里，乌海市240公里，银川市400多公里。北距甘其毛都口岸197公里，是通过甘其毛都口岸进出蒙古国的必经之地。

4、自然条件概况

（1）地理位置与地形地貌

五原县位于内蒙古自治区西部河套平原腹地，属巴彦淖尔市，南临黄河（属黄河最北端），北有阴山横亘，东邻鹿城包头，西与临河区接壤，地理坐标为东经107°35′70″－108°37′50″，北纬40°46 ′30"－41°16′45″。五原县在地质构造上属鄂尔多斯台拗，河套断陷，基地为太古代变质岩系。县境为黄河冲积平原，由黄河冲积和山前洪积共同作用而形成河套平原。地势平坦，相对高差不大，地面平缓。地基承载力：亚粘土层为10—14吨/平方米，细粉砂层为8—10吨/平方米，粘土层由北向南逐渐减薄。粉砂层受动载作用会产生砂土液化现象。土壤最大冻深1.23米，地下水位在1—2米之间。

五原县在大地构造单元上属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。上部是冲积、风积层，主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。

五原县在地质构造上属鄂尔多斯台拗，河套断陷，基地为太古代变质岩系。县境为黄河冲积平原，由黄河冲积和山前洪积共同作用而形成河套平原。土壤是在黄河冲积物的基础上发育形成，普遍呈碱性，养分钾丰富，磷中等，有机质全氮含量低，土壤盐渍化严重。

（2）气象与气候

五原县属中温带大陆性气候，干燥多风，气温多变，日照充足，蒸发强烈，降雨少而集中，昼夜温差大，无霜期短。一年四季的特点是：春季气温回升快而不稳，冷热不均温差大；夏季炎热短促，气层不稳，降水集中，多灾害性天气；秋季短促凉爽降温快，昼夜温差大；冬季严寒漫长，少雪干燥。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

年平均气温6.1℃，年极端最高气温36.4℃，年极端最低气温-36.7℃，年极端气温较差73.1℃，平均年较差35.9℃，日较差14.2℃。年最热月在7月，平均气温22.7℃，最冷月在1月，平均气温-13.2℃。全县气温总趋势是西部高于东部，由西南向东北递减，东西相差0.8℃。

五原县地处内陆，受暖湿气流影响微弱，境内降雨少而集中。年总降水量平均为177毫米，在漫长的冬春季节里降雨雪很少，历年平均降水量仅为24.2毫米，占全年总降水量的13.7%，其中12月仅0.3毫米。降水时间多集中于7-9月，降水量为152.8毫米，占全年降水量的86.3%，其中7月降水最多，年均49.5毫米。降水量的年际变化很大。

四季分明，天气多晴朗，阴雨天气少，大气透光度好，光照充足，太阳辐射强度大，光能资源丰富，蒸发量大。蒸发量全年为2039.2毫米，春季变化最大，其中5月达346.1毫米，冬季最小，其中12月为28毫米。

无霜期年平均158天左右，最长无霜期为220天，最短99天。

年日照总时数平均为3230.9小时，平均日照百分率为73%。日照时数6月份最多为328.2小时，12月份最少为211.1小时，4-9月份农作物生长期日照时数为1813.9小时，占全年日照时数的56%，每日平均9.9小时。

五原县属于多风地区，年平均风速为2.7米/秒。历年出现的极大风为1974年5月27日，风速为21.7米/秒。1992年8月27日，风速为30米/秒。1994年8月3日，风速为31米/秒，11级。一年内盛行东北风，频率为31%，多出现在冬季。夏秋季多东南风。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

（3）水文

五原县境内河流主要分为黄河和总干渠。黄河由县境南端流过，境内流长59.5公里，平均流量约822立方米/秒，是地区重要的农业灌溉水源和主要的地下水补给水源。总干渠河道居黄河北岸与黄河并行，该渠在五原境内长43.5公里，正常流量280立方米/秒。

五原县境内有丰济、皂火、沙河、义和、通济五条干渠，各干渠均改为由总干渠引水，灌溉总面积221万亩。县境内有总排水干沟、六、七、八和皂沙、义通排水干沟，年排水总量0.6-1.2亿立方米，排水总面积222.7万亩。

县境内分布有由风蚀洼地和黄河改道时冲刷壕沟积水而形成的海子（湖泊），总面积5.45万亩（其中千亩以上的海子5个），有70%以上的水面已被利用。

（4）资源

1)土地资源

五原县土地总面积2544平方公里。除去不可利用的山地和水域，剩余80%的土地均可开垦利用。河套地区地域宽广，土地肥沃，宜于灌溉，自古就是重要的农垦区，土地垦植率高，在自治区名列前茅。

2）农业资源

五原县是一个典型的农业大县，温、光、水、气、土资源十分丰富，非常适宜农作物种植，尤其种植的粮食作物在质量、口感、加工工艺等方面具有得天独厚的优势，为优质绿色食品基地打下了坚实基础。上世纪八十年代就是国家的重要商品粮生产基地，近年来一直位居国家、自治区优质粮食生产基地县行列。小麦、玉米是五原县粮食生产主要作物，其他作物包括葵花、甜菜等。建设用地所占比重小，土地垦殖率较高，但用地结构不尽合理，居民点用地比重高、布局分散。五原县有着悠久的历史、璀璨的文化、传奇的人物和丰富的物产，素有“塞外古郡”、“塞外小江南”的美誉。尤其是利用黄河灌区的优势，成就了现代著名的葵花文化和葵花精神，成为旅游业发展的重要资源基础。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

3）水资源

五原县境内河流主要为黄河和总干渠。县境内有丰济、皂火、沙河、义和、通济五条干渠，有分干渠10条，支渠92条，斗渠631条，农渠、毛渠等若干，形成纵横交织遍布全县的渠系网络。五原县现有水资源总量为11.5亿立米，包括地表水资源和地下水资源两种，其中地表水资源为引黄水。地下水分布普遍，蕴藏丰富，潜水层厚度大。

（5）地震断裂带

历史上五原县地震灾害频繁，县域北部，河套平原与阴山南麓交界处存在一活动性地震断裂带，在县城西部2公里处有一东西向隐伏断裂带；在地震烈度区划上，五原县属七度烈度区，最近一次地震发生于1979年8月25日，震中位于县城西北约9公里处，烈度6级。

（6）土壤植被条件

五原全县土地总面积375.4万亩，有耕地197.28万亩、草原28.12万亩、水域35万亩、沙漠12万亩。

5、五原县产业概况

（1）五原县城主城片区

五原城市发展的主体与核心，以居住生活、文化休闲和现代服务为主导功能，形成具有独特人文魅力和城市特色、强大集聚力和持续创新力的现代化城区，集中体现传统文化、现代文明及生态魅力。

空间上向西发展生态新区，涵盖世纪大道南北两侧和冯玉祥路东西，展示新的城市风貌，带动城市发展；同时跨越世纪大道向南建设城南城市区，南部边界至南环路，体现产城融合；向东至东环路，体现与商贸物流园区的互动。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

（2）五原工业园区

以五原市级工业区为框架，立足现有产业基础和交通优势，整合区域产业资源，加快构筑产业集群，努力建成巴彦淖尔中部重要的新兴产业基地，重点发展农副产品深加工、新型化工、新型能源。

空间上以现有五原市级工业区为基础，向西部拓展工业区二期用地，工业园区西边界至212省道，建设以农副产品深加工、新型化工、新型能源为主的产业组团。

（3）商贸物流园区

以五原物流园区、农贸专业市场为基础，依托甘其毛都口岸建设，构建巴彦淖尔中部重要商贸物流基地和会议会展中心，形成交通便捷、环境优美、配套完善，体现五原特色的商贸物流片区。

空间上依托鸿鼎农贸市场向东南拓展，优化园区布局并与甘其毛都口岸联动，交通上加强与110国道、S212省道的交通衔接，在世纪大道入城区域，形成具有五原商贸特色的现代商贸会展片区。

（4）新能源产业基地

整合五原县城西北产业企业，形成新型化工、新能源为主导的产业组团，同时兼顾作为中心组团的能源和市政基础设施基地。

（5）浩丰工业基地

依托212省道等对外交通以及邻近乌拉特中旗、蒙古国等资源富集地区的优势，积极承接产业转移，拓展产业发展空间，发展精细化工产业、有色金属深加工和新能源产业。

6、五原县基础设施概况

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

县域主要的净水厂位于县城隆兴昌镇西部，其水源地位于隆兴昌镇义和渠沿岸、刘四拉村，其余巴彦套海、塔尔湖镇等6个建制乡镇仅有自挖井等简易取水设施，尚无净水设施。

由于五原灌渠均由总干渠引水，受三盛公黄河枢纽工程总控制，排干沟为灌溉后的退水，故发生洪灾可能性较小。

五原电信中心局、广电中心位于县城中部，县消防大队位于葵花广场南侧。

全县只有县城建有1座污水处理厂（宏珠环保污水处理厂），设计日处理量为2.2万吨，县城隆兴昌镇排水采用雨污合流的方式，经泵站提升后纳入污水处理厂。

道路：五原县城区道路“方格网+射线”状的布局已基本形成，近30条，道路总长度59.058公里。

供水：水源地目前的实际总的开采量为2811.60万吨。五原县城目前有一个自来水水厂，其水源取自距地面55-87米深井地下水，城区现状集中供水能力达20000吨/日，2013年全年供水约390万吨。其中居民用水量为148万吨，工业生产运营用水量为93.5万吨，公共服务用水量为18万吨，其他用水量占87万吨。还有一处直饮水水厂，其水源地为县城北部位于狼山山前的乌拉特中旗的石哈河—摩楞河冲积扇一带。

## 二、供水现状

1、县域给水

（一）新公中——套海镇集中供水工程

该工程于2001年9月16日开工，2002年7月18日完工，工程共解决套海镇、复兴镇、新公中镇共计9个村，41个自然社、3468户11372人和42400头（只）牲畜的饮水困难问题。工程日供水量为1085m3，年供水总量为39万m3，工程等级为Ⅲ型。水源地位于新公中镇永旺三社（即皂火渠东、五一乌线南），共有4眼深60m的井、水厂于2007年10月30日完工。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

（二）隆兴昌——美林集中供水工程

该工程于2002年10月20日开工，2003年8月30日完工，工程共解决隆兴昌镇、旧美林乡的7个行政村、28个自然社、1055户9007人和30073头（只）牲畜的饮水困难问题。工程日供水量为1187.3m3，年供水总量为43.3万m3，工程等级为Ⅲ型。水源地位于隆兴昌镇联丰五社（前补红），共有3眼深60m的井，成“品”字型布置。

（三）银定图集中供水工程

该工程于2003年9月20日开工，2004年11月20日完工，工程共解决银定图镇、塔尔湖镇、旧丰裕乡、海子堰乡共计11个村，91个自然社、2800来户22827人和93701头（只）牲畜的饮水困难问题。工程日供水量为1857.9m3，年供水总量为67万m3，工程等级为Ⅲ型。水源地位于乌拉特中旗呼鲁斯太镇、哈拉图村，水源井由3眼深80m的井群组成。

（四）什巴圪图集中供水工程

该工程于2004年11月4日开工，2006年11月完工，工程共解决旧海子堰乡、什巴乡、乌加河镇共计12个行政村，63个自然社、2780来户16619人和87686头（只）牲畜的饮水困难问题。工程日供水量为2784.83m3，年供水总量为92.41万m3，工程等级为Ⅲ型。水源地位于乌拉特中旗乌加河镇敖勒盖图村东。水源井由3眼深80m的井群组成。

（五）天吉泰镇集中供水工程

该工程于2008年6月14日开工，2009年5月30日完工，工程共解决天吉泰镇的天吉泰村、永红村、新永村、熊万库村、兴丰村、毛家村共计6个行政村，34个自然社、9339人和14463头（只）牲畜的饮水困难问题。工程日供水量为750m3，年供水总量为21.05万m3，使用年限为15年。工程等级为Ⅳ型。水源地位于天吉泰村一社南、复兴渠北背堤角外，由3眼井深60m、井距500m组成。该项工程为水处理工程。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

（六）套海镇锦旗村集中供水工程

该工程于2008年6月30日开工，2009年5月30日完工，工程共解决套海镇的先进村、红旗村、锦旗村、红光村共计4个行政村，27个自然社、6942人和9079头（只）牲畜的饮水困难问题。工程日供水量为528m3，年供水总量为14.8万m3，使用年限为15年。工程等级为Ⅳ型。水源地位于红旗七社北、总干渠南旱台上，由3眼井深20m、井距400m组成。该项工程为水处理工程。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

（七）塔尔湖镇——新公中镇集中供水工程

该工程于2007年7月25日开工，2010年6月18日完工（注：一开始是五原县塔尔湖镇水处理集中供水工程，后来由于水源地的变更，将塔尔湖镇——新公中镇集中供水工程重新批复），该工程共解决塔尔湖镇、新公中镇的29个行政村，193个自然社、61225人和52653头（只）牲畜的饮水困难问题。工程日供水量为4100m3，年供水总量为112.24万m3（其中塔尔湖水厂3000m3/d，新公中配水厂1100 m3/d）。工程使用年限为15年。工程等级为Ⅲ型。水源地位于乌拉特中镇原宏丰乡秦达门冲洪积扇区，由4眼井深90m的井群组成。

（八）五原县东部五乡镇农村饮水安全工程

该工程于2009年3月20日开工，2010年10月30日完工。共解决了五原县隆兴昌镇、和胜乡、胜丰镇、原向阳乡、城南乡及农垦局建丰农场、乌拉特中镇旗德岭山镇共计58个行政村，266个自然社、16.96万人（隆兴昌镇9.85万人、农村人口7.11万人）和6193头奶牛的饮水安全问题（注：涉及五原县城的38个行政村、255个自然社、农村人口57771人）。工程日供水量为8935.65m3，年供水总量为250.89万m3（其中：农村日供水量4053.08m3）。使用年限为15年。工程等级为Ⅱ型。荣丰水厂供水量为1791.48m3/d；和胜水厂供水量为1507.72m3/d；德岭水厂供水量为753.89m3/d。水源地位于乌拉特中旗境内狼山山前摩楞河与石哈河的冲洪积扇区，由10眼井深90m的井群组成（现已成井6眼）。

（九）五原县复兴——景阳林农村饮水安全工程

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

该工程于2011年9月13日开工，2012年9月30日完工。该工程共解决了天吉泰镇、复兴镇共计10个行政村，52个自然社、11206人和885头（只）奶牛的饮水安全问题。工程日供水量为657.93m3，年供水总量为18.45万m3。工程使用年限为15年。工程等级为Ⅳ型。水源分渗渠水源和水井水源。渗渠水源地位于总干渠三闸泄水渠下游300m处，水井水源地位于天吉泰镇天吉泰村一社南、复兴渠北背堤角外，由相距500m、井深90m的2眼井组成。

2、城区供水

（1）城区供水设施及供水量

五原县城区自来水水厂（建于1983年），占地面积5960平方米，位于城区西部临近义和渠。其水源取自距地面55-87米深井地下水，经过滤、曝气、净化，供给用户。

地下水源井群位于隆兴昌镇义和渠两侧的刘四拉村，截止到建设时间2013年共有18眼，设计出水量60 m3/h，；由于泥沙涌管，出水量不足，现运行状况一般。清水池位于供水水厂院内，有2000 m3清水池1座，4000 m3清水池1座，建设时间分别为2005年和2013年，运行状况正常。

直饮水管网，主管管径100mm，支管管径80mm。管材采用卡式SUS304不锈钢管。现设有净水处理水站1座，循环分水站8座。

城区现状集中供水能力达20000吨/日，2013年全年供水约390万吨

表2-1：自来水厂2013年供水量构成

| 类别 第二章 五原县供水现状 一、五原县发展概况 二、供水现状 三、存在问题 | 居民家庭用水 | 生产运营用水 | 公共服务用水 | 其它用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年用水量（万吨） | 137 | 52.7 | 7.29 | 3.65 |

（2）供水管网

县城区内现有供水管网布置在老城区内，主要采用环状+树枝状的布置方式，管网中压力在0.35MPA，能够满足用户水压的需要，局部管网末梢水压有不均匀情况。城区现在的给水普及率可达95.27%。

城区内早年铺埋的供水管道主要为铸铁材质，近年铺埋的供水管道主要采用U—PVC、管材和PE热熔管。目前城市供水管网中，上水管管径为DN100-500mm。

## 三、存在问题

（1）县域众多建制镇大多开采地下水，但尚无有效净水设施。

（2）虽然近年来水厂供水能力有所提高，给水普及率有所提高。但是随着城区的扩展，现有水源地越来越面临着严重污染的威胁，迫切需要寻找新的水源地。

（3）现有水源地已经开采多年，且随着人口的增长，地下水可开采量满足不了城市发展的需求，迫切需要寻找新的水源地。在乌拉特中旗的石哈河--摩楞河冲积扇一带寻找和开采新的优质水源，供周边村镇用水，以缓解和补充城区现有地下水开采量的不足。

（4）管网布置缺乏统一规划，易造成供水保障率低及增加管道维修费。

（5）部分主要街道和巷道的铸铁输配水管网急需进行改造和更新，解决由于管网老化，管壁结垢生锈并腐蚀，造成管网破裂漏水、水体发黄、发黑而引发的水质问题。

（6）城镇用水矛盾比较突出，因为城镇用水比较集中，又是工业发展的中心，这里全部利用的是地下水，在开采的时候，又会受到淡水资源的限制，经过对地下水资源分析计算，现供给量大于需求量，基本保持平衡，但随着五原县国民经济的发展，人口增长，工业产值提高，相应的需水量也在不断增加，将来地下水供给量远远满足不了需求量，如果不进行水资源配置规划，盲目开采运行，就会出现超采现象，形成漏斗，造成周边地区的咸水大量侵入，城镇的淡水资源将会遭到破坏，水质相应发生改变，这样就直接危胁着城镇的农业灌溉和人畜饮水。

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

第二章  五原县供水现状

一、五原县发展概况

二、供水现状

三、存在问题

# 第三章  供水规划范围及供水系统划分

## 一、规划供水范围

本次五原县城总体规划范围分为三个空间层次：县域——城市规划区——县城区规划用地范围。

第三章  供水规划范围及供水系统划分

一、规划供水范围

二、供水系统划分

1） 县域：五原县行政管辖范围，辖八镇一乡（隆兴昌镇、巴彦套海镇、塔尔湖镇、天吉泰镇、胜丰镇、银定图镇、新公中镇、复兴镇、和胜乡）一农场（建丰农场），总面积2544平方公里。

2）城市规划区：根据未来县城发展态势及其周边地区的地形地貌、土地植被、河流水系、土地利用现状、村镇分布、行政区划界限等多种因素，确定城市规划控制范围为东至新永村西边界，南至义丰村北边界，西至光明村东边界，北至隆兴昌镇北边界，总面积约393平方公里。

3）县城规划用地范围：五原县城区由五原县城主城片区、商贸物流组团、新能源产业基地和浩丰工业基地共同构成，县城区建设用地规模为30平方公里。其中五原县城主城片区规划范围东至东环路、南至南环路、西至西环路、北至北环路，规划面积20.4平方公里。

根据五原县建设、发展以及资源管理的需要，划定规划供水总面积20.4平方公里。

## 供水系统划分

五原县城区规划采用分区供水，根据城区所在位置和实际发展需要，近期分两个供水区，既城区北区为一个供水区，城区南区为一个供水区。

# 第四章  五原县需水量预测

一、规划范围

第四章  五原县需水量预测

一、规划范围

二、需水量预测

1、近期规划范围

围绕五原县城区、工业园区和商贸物流片区等重点区域建设。

五原县城主城片区近期规划范围东至东环路，南至南环路，西至西环路-义和渠-义和西路，北至北环路。供水面积现状是从东起隆兴昌镇郝六圪旦，南至南刘四拉村；西到靳羊官村北，北至劳教所。

2、人口规模

（1）现状人口

2013年，五原县总人口为30.89万人，其中：户籍人口29.15万人，暂住人口1.74万人。县域所辖8镇1乡中，隆兴昌镇为县政府驻地，镇域人口达11.05万人，人口规模最大；其次为塔尔湖镇，镇域人口达4.6万人；巴彦套海镇、胜丰镇和新公中镇镇域人口均超过2.5万人；其他乡镇人口少于2万人。

（2）人口规模预测

依据国家的有关政策、五原县人口发展的历史情况分析和区域现状经济、社会等因素的分析来对县城未来人口做出系统的推断，综合增长预测法和劳动力需求预测法两种方法预测（见表4-1），并考虑一定的发展弹性，各个规划期末城市人口规模分别为：近期（2020年）：18.2万人；远期（2030年）：27.4万人。

表4-1 人口预测汇总表

第四章  五原县需水量预测

一、规划范围

二、需水量预测

| 计算方法 | 预测人口数（人） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 近期（2020年） | 远期（2030年） |
| 综合增长率法 | 99515 | 171066 |
| 劳动力需求法 | 148962 | 279650 |

表4-2近期建设用地平衡表

| 序号 | 用地性质 |  | 用地代号 | 面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  | R | 724.47 |
|  | 其中 | 二类居住用地 | R2 | 624.48 |
|  |  | 三类居住用地 | R3 | 99.99 |
| 2 | 公共管理与公共服务设施用地 |  | A | 162.96 |
|  | 其中 | 行政办公用地 | A1 | 24.07 |
|  |  | 文化设施用地 | A2 | 14.95 |
|  |  | 教育科研用地 | A3 | 66.37 |
|  |  | 体育用地 | A4 | 18 |
|  |  | 医疗卫生用地 | A5 | 28.76 |
|  |  | 社会福利用地 | A6 | 2.82 |
|  |  | 文物古迹用地 | A7 | 5.98 |
|  |  | 宗教用地 | A9 | 2.01 |
| 3 | 商业服务业设施用地 |  | B | 239.05 |
|  | 其中 | 商业用地 | B1 | 235.61 |
|  |  | 商务用地 | B2 | 2.23 |
|  |  | 娱乐康体用地 | B3 | 1.21 |
| 5 第四章 五原县需水量预测 一、规划范围 二、需水量预测 | 物流仓储用地 |  | W | 3.33 |
|  | 其中 | 一类物流仓储用地 | W1 | 3.33 |
| 6 | 道路与交通设施用地 |  | S | 329.67 |
|  | 其中 | 城市道路用地 | S1 | 311.48 |
|  |  | 交通枢纽用地 | S3 | 4.19 |
|  |  | 交通场站用地 | S4 | 14 |
| 7 | 公用设施用地 |  | U | 6.01 |
|  | 其中 | 供应设施用地 | U1 | 4.74 |
|  |  | 安全设施用地 | U3 | 1.27 |
| 8 | 绿地与广场用地 |  | G | 194.73 |
|  | 其中 | 公园绿地 | G1 | 158.61 |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 25.9 |
|  |  | 广场用地 | G3 | 10.22 |
| 10 | 小计 | 城市建设用地 | — | 1660.22 |

表4-3远期建设用地平衡表

| 序号 | 用地性质 |  |  | 用地代号 | 面积（hm²） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 |  |  | R | 730.6 | 35.36% |
|  | 其中 |  | 一类居住用地 | R2 | 9.39 | 0.45% |
|  |  |  | 二类居住用地 | R3 | 721.21 | 34.91% |
| 2 第四章 五原县需水量预测 一、规划范围 二、需水量预测 | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  | A | 228.15 | 11.04% |
|  | 其中 | 行政办公用地 |  | A1 | 21.75 | 1.05% |
|  |  | 文化设施用地 |  | A2 | 26.59 | 1.29% |
|  |  | 教育科研用地 |  | A3 | 127.1 | 6.15% |
|  |  | 体育用地 |  | A4 | 18 | 0.87% |
|  |  | 医疗卫生用地 |  | A5 | 22.41 | 1.08% |
|  |  | 社会福利用地 |  | A6 | 4.31 | 0.21% |
|  |  | 文物古迹用地 |  | A7 | 5.98 | 0.29% |
|  |  | 宗教用地 |  | A9 | 2.01 | 0.10% |
| 3 | 商业服务业设施用地 |  |  | B | 308.69 | 14.94% |
|  | 其中 | 商业用地 |  | B1 | 294.11 | 14.23% |
|  |  | 商务用地 |  | B2 | 2.23 | 0.11% |
|  |  | 娱乐康体用地 |  | B3 | 11.99 | 0.58% |
|  |  | 公用设施营业网点用地 |  | B4 | 0.36 | 0.02% |
| 6 | 道路与交通设施用地 |  |  | S | 339.49 | 16.43% |
|  | 其中 | 城市道路用地 |  | S1 | 311.48 | 15.08% |
|  |  | 交通枢纽用地 |  | S3 | 7.81 | 0.38% |
|  |  | 交通场站用地 |  | S4 | 20.2 | 0.98% |
| 7 | 公用设施用地 |  |  | U | 6.01 | 0.29% |
|  | 其中 | 供应设施用地 |  | U1 | 4.74 | 0.23% |
|  |  | 安全设施用地 |  | U3 | 1.27 | 0.06% |
| 8 | 绿地与广场用地 |  |  | G | 312.02 | 15.10% |
|  | 其中 | 公园绿地 |  | G1 | 273.15 | 13.22% |
|  |  | 防护绿地 |  | G2 | 28.65 | 1.39% |
|  |  | 广场用地 |  | G3 | 10.22 | 0.49% |
| 10 | 小计 | 城市建设用地 |  | — | 1924.96 | 93.16% |
| 11 | 水域 |  |  | E1 | 97.32 | 4.71% |
| 12 | 农林用地 |  |  | E2 | 43.92 | 2.13% |
| 13 | 总用地面积 |  |  | 2066.2 |  | 100.00% |

## 二、需水量预测

近期及远期需水量采用单位人口综合指标法以及单位用地指标法两种方法取平均进行预测。

第四章  五原县需水量预测

一、规划范围

二、需水量预测

（1）单位人口综合指标法

根据五原县总体规划，各个规划期末城市人口规模分别为：近期（2020年）：18.2万人；远期（2030年）：27.4万人。

根据对五原县供水数据的分析，目前五原县中心城区单位人口综合用水指标约为120L/人·d，考虑到城市发展和生活水平的提高，取五原县2020年和2030年的单位人口综合用水指标分别为180 L/人·d和250 L/人·d由此可以计算出：

2020年最高日用水量：

180 L/人·d × 18.2万人 ＝ 3.28万m3/d

2030年最高日用水量：

250 L/人·d × 27.4万人 ＝ 6.85万m3/d

（2）单位用地指标法

Q=q0F

q0——单位建设用地面积综合用水量指标（万m3/km2•d）

第四章  五原县需水量预测

一、规划范围

二、需水量预测

F——城市规划建设用地面积（km2）

计算结果见下表。

表4-4 单位用地指标法五原县城区近期和中期用水量预测

| 规划年限 | 建设用地（km2） | 指标（万m3/km2•d） | 用水量（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 15 | 0.3 | 4.5 |
| 2030年 | 22.2 | 0.32 | 7.1 |

（3）规划估算法

① 生活用水量估算

根据《室外给水设计规范》，因为五原县所在城市巴彦淖尔市属于三区中的特大城市，居民生活用水量在140～180 L/人·d，根据五原县发展现状及未来规划，取居民生活用水量指标2020年为150 L/人·d ，2030年为170 L/人·d。故由此可以计算出

2020年最高日生活用水量：

Q1=150 L/人·d × 18.2万人 ＝ 2.73万m3/d

2030年最高日生活用水量：

Q1’ =170 L/人·d × 27.4万人 ＝ 4.66万m3/d

② 工业生产用水量估算

2011年五原县主城片区年工业生产用水量为47.6万吨，根据五原县发展现状及未来规划，选取工业售水量平均增长率以2011年为基准年，近期年递增率=0.08，远期考虑工艺方面的节水工艺不断引进和水的循环利用率提高，远期年递增率=0.06，按日变化系数取1.5，可得近远期最高日工业生产用水量如下：

2020年最高日工业生产用水量：

Q2=47.6万m3÷365d×（1+ 0.08）9＝0.26万m3/d

2030年最高日工业生产用水量：

第四章  五原县需水量预测

一、规划范围

二、需水量预测

Q2=47.6万m3÷365d×（1+ 0.06）19＝ 0.39万m3/d

③ 市政用水量估算

2020年最高日市政用水量：

Q3=（Q1+ Q2）×0.05＝0.150万m3/d

2030年最高日市政用水量：

Q3=（Q1’+ Q2’）×0.05＝0.252万m3/d

④ 公共建筑用水量

2020年最高日公共建筑用水量：

Q4=（Q1+ Q2）×0.1＝0.30万m3/d

2030年最高日公共建筑用水量：

Q4=（Q1’+ Q2’）×0.1＝0.50万m3/d

⑤ 未预见水量

2020年最高日未预见水量：

Q5=（Q1+ Q2+ Q3+ Q4）×0.1＝0.34万m3/d

2030年最高日未预见水量：

Q5=（Q1’+ Q2’+ Q3’ + Q4’）×0.1＝0.58万m3/d

⑥ 自来水厂自用水量

2020年最高日自来水厂自用水量：

Q6=（Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5）×0.05＝0.19万m3/d

2030年最高日自来水厂自用水量：

Q6=（Q1’+ Q2’+ Q3’+ Q4’+Q5’）×0.05＝0.32万m3/d

第四章  五原县需水量预测

一、规划范围

二、需水量预测

⑦ 城市总用水量

2020年最高日用水量：

Q=（Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5 +Q6）＝3.93万m3/d

2030年最高日用水量：

Q’ =（Q1’+ Q2’ + Q3’ + Q4’ + Q5’ + Q6’）＝6.70万m3/d

（4）预测用水量确定

考虑五原县的城市发展，其用地指标不易准确界定，同时因缺乏典型性而使得其综合指标很难取得恰当，同时，结合五原县域总体规划中关于用水量规划的成果，本规划采用规划估算法的预测结果，并考虑一定的弹性。

故确定近期2020年和中期2030年用水规模分别为3.93万m3/d和8.40万m3/d。

# 第五章  水源规划

一、水源地规划

第五章 水源规划

一、水源地规划

二、可供水资源

三、水资源可利用量和供水矛盾

四、水资源利用原则

五、供水安全分析及对策

六、水源保护

七、水资源管理

1、水源选择

水源地的选择统筹考虑工业，商贸组团。

1）保留现状位于县城西部义和渠沿岸的水源地，同时根据地下水的水质情况和距离城市水源地的相对距离，规划在中心城区水源地周边恢复两处湿地作为地下水的供水补给地，分别位于世纪大道与义和渠相交位置及八里桥附近。湿地蓄水既可以提高地下水位，补给地下水，供中心城区及周边村镇的用水需求，又可以用于过滤黄河水的沉沙功能，并调节改善城区周边区域的微气候环境。

2）保留现有中心城区直饮水水源地（县城北部位于狼山山前的乌拉特中旗的石哈河—摩楞河冲积扇一带）；近期取隆兴昌镇与新公中镇交界处沙河渠周边地下水作为新水源地。

3）远期通过引黄河水作为城区水源。

规划水源地采用以上三种方案相结合的方式，中心城区采用分水质供水，主要为直饮水和自来水。

2、水源保护

1）按照水源地保护原则，保护沙河渠地下水开采区域；划定现状刘四拉村的水源地保护区为：义和渠两侧、七排干东、现状110国道绕城线以北。

2）取缔保护区内的所有排污口，控制污染企业，以保障现状水厂供水水质稳定。

## 二、可供水资源量

五原县地处内陆，受暖湿气流影响微弱，境内降雨少而集中，年总降水量平均为177毫米。黄河是五原县最大的径流，县境内全长62.5公里，过境水量315亿立方米。县境内有丰济、皂火、沙河、义和、通济五条干渠，有分干渠10条，支渠92条，斗渠631条，农渠、毛渠等若干。

第五章 水源规划

一、水源地规划

二、可供水资源

三、水资源可利用量和供水矛盾

四、水资源利用原则

五、供水安全分析及对策

六、水源保护

七、水资源管理

五原县现有水资源总量为11.531亿立米，包括地表水资源和地下水资源两种，其中地表水资源为引黄水，每年引用水量为11.31亿立米（除总干渠损失外，实际引用水量10.8亿立米），地下水资源总量为3.383亿立米（重复计算量3.162亿立米），其中地下水可开采量（M≤2g/l）9640.75万立方米。

## 三、水资源可利用量和供需矛盾

1984年，五原县自来水公司根据当地水质条件就近在义和渠两侧建水源地，同年城区铺设铸铁供水管道。1989年建水处理设施，日处理能力为4000立方米/日，经扩建现已达到20000立方米/日；现有自来水用户3.64万户；目前供水水厂高峰期供水量为1.5万立方米/日，储水能力为6000立方米。从取水源头到供水末端，整个供水系统，营运效率需要提升，生产成本需要降低，水质可以保障，爆管事故频发。自来水公司水厂承担着城区及周边12个村的供水工作。近年来尤其是去年以来，城区供水能力可以满足。自来水公司仍然是负运经营中。

供水能力可以满足。现满负荷运转，日供水量达到1.5万立方米，可以维持镇内行政事业单位和居民的生活用水，2013年夏季用水高峰期需水量已达到1.5万立方米/日，随着城镇扩建，商品楼的开发和招商企业的开工生产，供求矛盾不断加大，即将陷入缺水困境，影响城区生产、生活正常秩序。而现有水源地供水量不能满足现状用水，更无法解决今后用水需求。

2030年五原县城区最高日用水量约为8.4万立方米，其中主城区（即隆兴昌镇城区，下同）约4-5万立方米。按日变化系数取1.3，可得到2030年年用水量约为0.24亿立方米。现状水源位于县域西部刘四拉村的水源地，其供水规模最大仅可扩至2万立方米/日。现有水源地及水厂规模已经远远不足以维持城镇及周边乡村供水。新水源地的开发以及水厂的新建势在必行。

第五章 水源规划

一、水源地规划

二、可供水资源

三、水资源可利用量和供水矛盾

四、水资源利用原则

五、供水安全分析及对策

六、水源保护

七、水资源管理

## 四、水资源利用原则

1）按照“以供定需”的原则，综合考虑供水能力和发展需求，及时调节需水方案，确保需水量控制在水资源供给能力范围内。

2）农灌用水控制策略是调整农、林、牧布局及作物种植结构，提高作物水分生产率；采取工程措施，加强农田灌溉设施建设，充分挖掘灌溉节水潜力。

3）合理控制工业耗水规模，推进清洁生产，加快污水资源化利用，提高工业用水效率，利用摩楞河人畜饮水工程解决县城的人畜饮水问题，支持工业用水，经过处理来弥补工业用水的不足，大力提倡工厂节约用水，让用水量大的工矿企业实行废水处理再利用。

4）海子大部分为湿地，是多种生物的栖息地，应加强对海子保护，避免对海子的污染及填埋造地的发生。

5）开展灌区续建配套和技术改造，使灌区灌溉系统逐步实现引水、输水、灌水、用水等环节的全面节水，把节约下来的农业用水指标置换给城市和工业用水。

6）建设城镇污水处理厂、工业园区污水处理厂，提高再生水回用量。

7）保障生态用水，包括生态建设工程的林草植被需水和湖泊湿地需水。为避免大规模生态补水与农田灌溉发生矛盾，可充分利用凌讯期槽蓄水及农田灌溉间隙引水。

## 五、供水安全分析及对策

五原县供水安全包含如下弊端：

1）饮用水水质不达标。我县地下水水质较差，经过处理后的成品水，符合原《生活饮用水卫生标准》（GB5749-1985）要求，但是新修订的强制性国家标准（GB5749-2006）执行后，成品水部分指标又超标，如铁、锰、砷、色度、浑浊度、硬度等都超标，水质不安全隐患突出。

第五章 水源规划

一、水源地规划

二、可供水资源

三、水资源可利用量和供水矛盾

四、水资源利用原则

五、供水安全分析及对策

六、水源保护

七、水资源管理

2）管道老化严重。城区供水主管道大都建于1984年，由于建成年代早，建设标准低，加之当时施工技术不规范，管道老化失修，管网渗漏水量高达30%以上，而且铸铁管网超期服役，造成水质浑浊度超标现象日趋严重，因铁细菌繁殖还孳生了白、黑、红色的水线虫，供水管网改造任务十分艰巨。

为了保证供水的安全，拟采取下列措施：

1）城镇饮用水安全管理制度和管理模式

为了加强城镇饮用水的供水水质，保障广大群众饮水安全，五原县自来水公司根据《中华人民共和国传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，对供水体系制订了饮用水安全管理制度和管理模式。

2）城镇饮用水安全应急预案出台情况

为贯彻预防为主的方针，切实保证饮用水卫生安全和城镇居民身体健康，遏制、杜绝饮用水污染事故发生，积极、有效应对可能发生的饮用水污染事故，及时控制饮用水污染事故的危害，最大限度地减少饮用水污染对人体造成的危害，制定相应饮用水安全应急预案。

## 六、水源保护

1、规划依据与原则

水是城市发展的命脉，水资源危机一直困扰着严重缺少水源的华北地区，因此有效的保护有限的水资源，合理科学的开发和利用是关系城市生存和发展的重要问题。为了确保城市水源不受污染，根据《中华人民共和国水污染防治法》等有关法规，结合五原县水系、水文地质条件以及城市供水水源情况，本着合理区划、加强管理、改善环境、提高健康水平、保证水资源的有效利用、促进经济社会发展的原则，合理规划地下水、地表水的水源保护区范围，以期逐步实现水资源生态环境的良性循环。

第五章 水源规划

一、水源地规划

二、可供水资源

三、水资源可利用量和供水矛盾

四、水资源利用原则

五、供水安全分析及对策

六、水源保护

七、水资源管理

根据《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338-2007）》，地表水源供水渠的陆域一级保护区为两侧渠外坡脚线向外各延伸50米区域，陆域二级保护区为一级保护区向外延伸1000米，再外延1000米为准保护区。

2、水源保护具体措施

1）按照水源地保护原则，保护狼山山前区地下水开采区域；划定现状刘四拉村的水源地保护区为：义和渠两侧、七排干东、现状110国道绕城线以北。

2）取缔保护区内的所有排污口，控制污染企业，以保障现状水厂供水水质稳定。

3）各级饮用水源保护区分别执行国家《饮用水源保护区污染防治管理规定》的标准。

一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须限期拆除；禁止堆置和存放工业废渣、城镇垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止从事放养禽畜、网箱养殖活动；禁止从事可能污染水源的旅游活动和其他活动。

二级保护区内：不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，改建项目必须依据水体纳污能力削减污染物排放量；原有排污口必须根据水行政主管部门的要求削减污染物排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准。

准保护区内：各种排放污染物必须根据水行政主管部门的要求逐步削减污染物排放量

3、水源保护现状

按照划定的饮用水源保护区严格执行饮用水源地保护制度，将饮用水源地环境保护作为优先领域，确保群众饮用水安全。加强汇水区工业污染源有毒有害物质管控，严格管理和控制一类污染物的产生和排放。加大水源地水质全分析工作力度，建立和完善饮用水源地水质和饮用水水质公告制度。实行流域统筹，实现饮用水环境保护与流域水污染防治的结合。继续加强对农林、牧区饮用水源污染防治监管，建立健全饮用水安全预警制度。重点解决水源地受高锰酸盐、高氨氮和高硝酸盐等污染物威胁问题。

七、水资源管理

第五章 水源规划

一、水源地规划

二、可供水资源

三、水资源可利用量和供水矛盾

四、水资源利用原则

五、供水安全分析及对策

六、水源保护

七、水资源管理

水资源管理就是合理开发利用、保护水资源，防治水害，治理污染，充分发挥水资源综合效益和保护水资源、解决水资源供需矛盾的重要手段。

一是建立健全水资源管理法规，使水资源管理做到有法可依，有法必依，达到依法管水、依法用水、依法治水的目的。

二是建立水资源有偿使用制度，政府水行政主管部门加强对城乡水资源的统一管理，实施取水许可制度，建立完善的取水用水有偿制度。

三是建立健全用水统计、用水考核制度，切实加强计划用水、节约用水工作尽量降低水的单位消耗量。

四是建立合理的价值观念，改革水费制度，理顺水价格。

# 第六章  给水工程设施规划

一、水源

第六章 给水工程设施规划

一、水源

二、水厂

三、取水口

1、水源选择

水源地的选择统筹考虑工业，商贸组团。

1）保留现状位于县城西部刘四拉村的水源地，并适当开辟新水源井，保证现状水厂0.9万立方米/日的供水规模并扩大至2万立方米。

2）开辟阴山裂隙水（即狼山山前区地下水）作为中心城区今后发展的主要备用水源，远期保证供水规模为3万立方米/日。

3）黄河水源作为中心城区的主要水源，供应3-5万立方米/日。

4）污水厂出水作为城市再生水水源，远期可向中心城区提供最高日2-3万立方米/日的再生水水量，作为低质工业用水及道路、绿化用水。

5）隆兴昌镇和新公中镇的沙河干渠两侧作为水源地选择

上述水源地原水可供应主城区以及工业基地、商贸组团用水。

2、水源保护

1）按照水源地保护原则，保护狼山山前区地下水开采区域；划定现状刘四拉村的水源地保护区为：义和渠西、七排干东、现状110国道绕城线以北。

2）取缔保护区内的所有排污口，控制污染企业，以保障现状水厂供水水质稳定。

## 二、水厂

1、水厂规划

本次水厂规划部分统筹考虑浩丰工业基地，新能源基地、商贸组团在内的五原县城区。

1）规划保留县城西部的现状第一水厂，适当扩大其供水规模。

2）规划新建水厂，拟选址于世纪大街与义和渠交叉口西北角，2030年供水规模达到11.5万立方米/日，占地约5.75公顷。

第六章 给水工程设施规划

一、水源

二、水厂

三、取水口

3）直饮水厂：直饮水厂建设规模为0.06万立方米/日，选址于主城片区东北角，占地面积约0.42公顷。

上述水厂总供应量可满足主城片区以及工业、商贸组团用水需求。

主城片区现状及规划水厂情况见下表。

表6.1 主城片区现状、规划水厂一览表

| 水厂 | 供水范围 | 水源 | 近期设计规模(万m3/d) | 远期设计规模(万m3/d) | 现状规模（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状水厂 | 城区 | 地下水 | 1 | 2 | 0.9 |
| 规划水厂 | 城区 | 地下水 | 5 | 11.5 | 0 |
| 直饮水厂 | 城区 | 地下水 | 0.03 | 0.06 | 0 |

## 三、取水口

目前，现状自来水水源地位于县城西部义和渠周边，未来随着中心城区的规模扩大，水源地地下水量已不能满足发展需求。已建水厂仍以地下水为主要水源，规划在原来基础上开辟新水源井。

本次规划水源地位于隆兴昌镇与新公中镇交界处义和渠区域，供应近期五原县日常用水需求。规划设置水厂并制定原水管具体工程要求。另考虑远期水厂可选择黄河水作为主要新增水源（主要供应城区），在巴彦套海镇设置取水口，原水接自黄河总干渠，并考虑将狼山山前的地下水作为主要的备用水源（主要供应五原工业园区）。

另外根据地下水的水质情况和距离城市水源地的相对距离，规划在中心城区水源地周边恢复两处湿地作为地下水的供水补给地，分别位于世纪大道与义和渠相交位置及八里桥附近。湿地蓄水既可以提高地下水位，补给地下水，供中心城区及周边村镇的用水需求，又可以用于过滤黄河水的尘沙功能，并调节改善城区周边区域的微气候环境。

第六章 给水工程设施规划

一、水源

二、水厂

三、取水口

# 第七章  给水管网规划

## 一、总体思路

规划管网在水质、水量、水压三方面满足城市的需求，尽量利用现状已有供水管网，合理布局以降低基建造价，减少运行费用，提高供水安全性等。

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

五原县城区供水管网的规划布局的总体思路如下：

1、管网建设分期实施，近期2020年供水能力达到3.93万m3/d；远期2030年供水能力达到8.40万m3/d。

2、管网布置保证供水安全可靠，当局部管网发生事故时，断水范围应减到最小。主干管均匀地分布在整个给水区内，保证用户有足够的水量和水压；

3、确定管线管径时综合考虑经济性和安全性的要求，对管网进行最不利点水压校核，以及事故时和消防时的水压校核，保证管网供水安全性；

4、规划尽可能利用城镇供水工程统一供水，减少企业自备水源。规划期末，中心城区设计供水规模达到8.4万m³/d，其中中水系统提供水量为2.0万m³/d。乡镇集中供水规模为0.1—0.7万m³/d。

5、中心城区供水由直饮水厂、现状水厂、新建水厂和中水厂共同承担，为保证提供安全可靠、水压水质稳定、水量充沛的自来水，几个水厂的供水管网相互联网供水。

直饮水厂：直饮水厂建设规模为0.06万m³/d。占地面积0.42hm²。

现状水厂：现状水厂供水规模为2.00万m³/d，占地面积1.31hm²；另在世纪大街与义和渠交叉口西北新建1座水厂，供水规模为11.50万m³/d，占地面积控制在5.75hm²左右；中水回用系统提供2.00万m³/d的水量。

各乡镇管网的规划布局总体思路如下：

1、管网建设分期实施，近期铺设主干供水管道，满足乡镇用水需求，远期将管网连接成环状，提高供水可靠性；

2、管网布置保证供水安全可靠，当局部管网发生事故时，断水范围应减到最小。主干管均匀地分布在整个给水区内，保证用户有足够的水量和水压。

二、管线布置原则

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

1、输水管线

(1)经济合理，尽量距离短，起伏小，减少穿越障碍次数。

(2)符合城市规划，并尽可能沿现有道路或规划道路敷设，利于施工和维护。

(3)考虑近、远期结合和分期建设的可能。

2、配水管线

规划配水管线是在现有的管网布局基础上进行扩建和调整，以满足规划的水厂建设。管网布置时，按远期规划考虑，适当兼顾给水系统分期建设的需要，并留有充分的发展余地；为保证安全供水，配水管网应布置成环状，当局部管网发生事故时使断水范围减少到最低限度；管线应遍布整个供水区，保证用户有足够的水量和水压，并使主干管通过大用水户所在的街区；力求以最短距离布置管线，降低管网造价、供水能耗和费用。

## 三、管线布置

1、输水管线

依据《室外给水设计规范》为使输水管线安全可靠，输水干管不宜少于两条的原则，采用双路给水厂供水，每条输水干管管径按任何一段发生故障时仍能通过事故用水量计算确定，城镇的事故水量为设计水量的70%。输水管材采用球墨铸铁管或预应力钢筋混凝土管。

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

2、配水管线

规划配水管线采用承压球墨铸铁管，由于原有配水管线布局不合理、多为支状管网，安全可靠性低，城区配水管网重新布置，根据城区发展规划，配水管线沿道路按远期规划考虑，采用环状管网供水，并适当兼顾近期管网建设情况，考虑城区经济发展情况和用水的需求，采用分期、分批建设，当任何一段发生故障时仍能通过70%水量，以保证安全供水，给水管材选用PE管和球墨铸铁管，管网根据具体情况设置分段分区检修的阀门，间距不超过5个消火栓的布置长度；消火栓采用地下式，布置在使用方便，易于寻找的地方，其间距不超过120米，道路交叉口必设。

## 四、管网平差原则

1、计算方法

本次管网水力计算采用同济大学宏扬给水管网模拟软件，该软件在确定了各水厂的规划给水量，以及应满足管网的控制压力的条件下，通过长度比流量法计算出各节点流量和沿线流量，通过节点流量和沿线流量由海曾-威廉公式：

i=10.67Q1.852L/C1.852D4.87

计算出各管段水头损失，根据计算结果校核各管段管径是否合理、经济。

2、经济流速的选定

考虑到城区管网使用的长期性和工业区规模的不断扩大，以及经济条件和管网建设的分步实施，管径的确定应具有一定的弹性，管径流速一般控制在0.5～1.5米／秒以内。

3、管网压力的确定

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

目前城区给水管网的压力虽然在一般情况下能够满足用水需求，但到夏季用水高峰时，随着用水量的增加，再加上五原县现状管网多为支状管网，压力稍一增高，容易发生管道破裂、跑水，造成水量减少，影响居民正常生活用水和企业生产用水。五原区供水管网改造后，管线为环状管网，安全可靠性增强，不会出现上述情况。结合城区目前用水现状及用水压力要求，居民住宅以4-5层楼为主，因此供水管网末梢压力采用不低于0.24MPa,能够满足工业区生产、生活用水的需要。

4、管网最高时计算

管网计算时水厂出水量采用规划区最高日最高时用水量，根据五原县城区最高日规划水量计算出最高日最高时供水量，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）及的实际情况，时变化系数采用1.3。

5、管网事故校核

因县城给水管网均为环状，安全性较高。在水力计算中，从最不利情况出发，假定规划水厂一根出水管发生事故，规划水厂按设计流量的70％供水。

6、管网消防校核

根据《建筑设计防火规范》，城市消防系统采用低压消防系统，城市街道配水管网要按消防规范要求的距离位置设置消火栓。消防用水量根据近远期城区规划人口数，分别为18.2万和27.4万人，查《建筑设计防火规范》，得到，近期城区消防用水量以同时发生两处火灾考虑，一个着火点的消防水量按45L／s计算；远期城区消防用水量以同时发生两处火灾考虑，一个着火点的消防水量按55L／s计算。根据安全尺度将消防流量放在最不利点或最远点。

五、主城片区供水规划

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

主城片区现状及规划水厂情况见下表。

表6.1 主城片区现状、规划水厂一览表

| 水厂 | 供水范围 | 水源 | 近期设计规模(万m3/d) | 远期设计规模(万m3/d) | 现状规模（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状水厂 | 城区 | 地下水 | 2 | 3 | 1.3 |
| 规划水厂 | 城区 | 沙河干渠水 | 5 | 11.5 | 0 |
| 直饮水厂 | 城区 | 地下水 | 0.03 | 0.06 | 0 |

1、主城片区近期供水管网规划

由于五原县主城片区的地形较为平缓，最大高差不超过5.0m，根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）建议，市政管网最小供水压力取28m，能够满足6层楼的直接市政管网供水，对于高层小区，则采用小区内部二次加压的形式。

根据《五原县隆兴昌镇城市总体规划》（2014-2030）和本次规划的预测需水量，确定规划2020年主城片区需水量为3.85万m3/d，2030年主城片区需水量为8.40万m3/d。近远期供水都可以由两个水厂保证，还有一定富余。根据主城市的城市建设和人口状况，结合当地发展状况，参照《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98），适当取大时变化系数，近期和远期取K时=1.4。得近期最高时供水量为623.84L/s，远期最高时供水量为1050 L/s。

铺设的主干管布置方案如下：

在原有管网基础上，主要沿东环路铺设DN600、500主干管，沿纬一路铺设DN400、300主干管，沿安居路铺设DN500、300主干管，沿南环路铺设DN400、300主干管，分别沿世纪大道和团结路铺设DN400、500主干管向城东商贸组团供水，分别沿兴原路和荣丰路铺设DN300、500主干管向城南工业区供水。两个水厂的输水管均布置两根以提高供水可靠性。新铺设干管与原有管网形成环状以保证供水安全。

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

由于各分区的发展规划和用水要求各不相同，其余管道的实施方案问题应根据各分区的实际用水要求再结合规划方案调整实施。近期管网布置可优先考虑枝状形式，满足各区域用水需求，以后逐步成环以保证供水安全。近期管网规划如下图所示。

图7.1 主城片区近期管网规划图

按照近期2020年最高日最高时供水量638.1L/s，进行管网水力模拟计算。由于近期管网水量较小，最不利点选取主要基于地形来控制，选择位于两水厂相对较远的节点50，模拟计算结果如下所示。

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

表7.2 主城片区近期水力计算表

| 水厂 | 水厂扬程(m) | 供水量(L/s) | 最不利点水压(m) | 最高水压(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状水厂 | 29.8 | 191.27 | 28 | 39.62 |
| 规划水厂 | 41.3 | 447.13 |  |  |

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

图7.2主城片区近期管网运行结果节点压力图

主城片区近期节点压力模拟结果表明，除离规划水厂最近的节点压力较高，达到40m外，其余节点均在28到32m之间，压力分布较为均匀。

事故校核：分别取第一水厂、第二水厂输水管的一根DN500、DN600管段发生断管事故作为校核工况。经平差计算，整个管网通过70%的流量时，最不利节点压力均满足28m最低压力要求。

消防校核：根据主城片区的近期人口状况确定同时发生2处火灾，消防用水量为45L/s，最不利点取管网平差最不利点节点50以及另外一处管网末端节点43。经平差计算，最不利点自由水头均远大于10m消防要求，满足消防时水压要求。

2、主城片区远期供水管网规划

结合《五原县隆兴昌镇城市总体规划》（2014-2030），本规划预测五原县主城片区2030年主城片区需水量为8.40万m3/d，远期现状水厂会开辟新的水源井，保证远期供水量达到2万m3/d，规划水厂远期供水规划为11.5万m3/d，供水能力达到13.5万m3/d，可以保证2030年主城片区供水。

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

在主城片区东北角新建直饮水厂，其供水规模为0.06万立方米/日，拥有独立官管网，供主城片区指定直饮水分水站。

市政管网最小供水压力同近期，取28m，能够满足6层楼的直接市政管网供水，对于高层小区，则采用小区内部二次加压的形式。

远期时变化系数k时=1.4，最高日最高时供水量为1361 L/s。

管网规划在近期规划基础上，沿着纬一路铺设DN400主干管，向远期新规划居住用地供水，并沿安居路铺设DN500主干管，与近期规划管网形成环，保障供水安全。远期管网规划如下图所示。

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

图7.3主城片区远期管网规划图

管网建设完善后，新建水厂主要供应主城片区中部及南部地区，规划水厂出水由一根DN700和一根DN500输水管输送至主城片区南部及中部，一部分沿东环路以DN600、500向南供应至主城片区东南片及中部，另一部分沿纬一路以DN400向西供往主城片区东片及中部地区。现状水厂供应其余部分，由两根DN500输水管输送至城区，以两根DN500管道分别供向主城片区中部及西北片区域。

按照2030年最高日最高时供水量1361L/s，进行管网水力模拟计算，最不利点选取原则同近期，主要基于地形来控制，选择位于两水厂相对较远的节点44，模拟计算结果如下所示。

表7.3 主城片区远期水力计算表

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

图7.4主城片区远期管网运行结果节点压力图

主城片区远期期节点压力模拟结果表明，除离规划水厂最近几个节点压力较高，达到32m～40m（约占总数8%）之外，其余节点均在28到32m之间，压力分布较为均匀。

事故校核：分别取现状水厂、规划水厂输水管的一根DN500、DN600管段发生断管事故作为校核工况。经平差计算，整个管网通过70%的流量时，最不利节点压力均满足28m最低压力要求。

消防校核：根据主城片区的远期人口状况确定同时发生2处火灾，消防用水量为55L/s，最不利点取管网平差最不利点节点50以及另外一处管网末端节点43。经平差计算，最不利点自由水头均远大于10m消防要求，满足消防时水压要求。

第七章 给水管网规划

一、总体思路

二、管线布置原则

三、管线布置

四、管网平差原则

五、主城片区供水规划

# 第八章  工程建设分期及投资估算

## 供水设施

五原县自来水公司建设于1984年。同年城区主要街道开始逐步安装铺设自来水供水管网，到目前为止已运行20多年。现隆兴昌镇境内Φ75mm～Φ400mm室外给水主支管道总长163.5公里，材质为灰口铸铁管的约有32.0公里，其余均为PVC-U和PE热熔管材。

第八章 工程建设分期及投资估算

一、供水设施

二、投资估算

五原县自来水公司筹建于1984年，1986年9月开始初运行试水，主要供应居民生活用水。建厂时的供水规模设计为4000立方米/日，主要由5眼水源井、1处供水厂（包括供水泵房一座、水处理系统一座、500立方米清水池二座）和约27公里的输配水管道组成。

为保障城镇生活用水的基本需求和社会经济的持续有序发展，到2011年五原县自来水公司已对原有的供水设施进行了改建和扩建。新增水源井6眼，保证了原水输水量，在二级供水泵站院内增建了水处理设施两座，日处理能力达到10000立方米，保证水量够、水质优，新建了贮水量为2000立方米清水池一座，保证贮水充足。综合生产能力已由过去的最大能力增加到10000立方米/日，年供水总量达到252万立方米。

生产工艺：深井群→二级泵站→水处理（锰砂滤料过滤、曝气氧化、沉淀、处理锰、铁）→蓄水池→二级供水泵房→输水管线（水塔）→用户。

## 二、投资估算

1、编制依据

(1)建设部《市政工程可行性研究投资估算编制办法》

(2)建设部《全国市政工程投资估算指标》

2、工程建设投资

（1） 管网建造费用

管网建造费用分为管道建造费用和管网设施建造费用。

表8-1 各供水方案的管网建造费用

第八章 工程建设分期及投资估算

一、供水设施

二、投资估算

| 规划年 | 管径（mm） | 管材 | 造价（元/m） | 总长度（m） | 总造价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 600 | 球墨管 | 1862 | 2090 | 389.16 | 5389.22 |
|  | 500 | 球墨管 | 1469 | 15960 | 2344.52 |  |
|  | 400 | 球墨管 | 1063 | 14510 | 1542.41 |  |
|  | 300 | 球墨管 | 773 | 14400 | 1113.12 |  |
| 2030年 | 500 | 球墨管 | 1469 | 360 | 52.88 | 207.02 |
|  | 400 | 球墨管 | 1063 | 1450 | 154.14 |  |

（2） 管网运行费用

管网运行动力费用按照下式计算

M=E×24×365×α×γ×Q×Hη

表8-2 各规划年方案最高时压力流量表

| 规划年 | 已建第一水厂 |  | 规划第二水厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力（m） | 流量（L/s） | 压力（m） | 流量（L/s） |
| 2020年 | 29.8 | 191.27 | 41.3 | 432.57 |
| 2030年 | 32.32 | 337.48 | 43.17 | 712.55 |

以已建第一水厂为例，按2013～2020年规划水量，全年平均动力费用近似为：

第八章 工程建设分期及投资估算

一、供水设施

二、投资估算

计算得全年电耗约40.52万kw·h，电费按0.8元/kw·h计，则动力费用约32.42万元。

类似地，计算出各个年限的电耗与动力费用如表3.28所示。

表8-3 各种方案合计全年运行动力费用

| 规划年 | 已建第一水厂 |  | 规划第二水厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电耗 | 动力费用 | 电耗 | 动力费用（万元） |
|  | （万kw·h） | （万元） | （万kw·h） |  |
| 2020年 | 40.52 | 32.43 | 126.99 | 101.59 |
| 2030年 | 77.53 | 62.02 | 218.65 | 174.92 |

## 三、资金筹措

# 大型供水设施建设的资金来源主要有几种方式：一是政府拨款；二是引进资金（包括外资）；三是发行股票和债券；四是供水企业融资；五是银行贷款。根据实际情况，在规划期内完全由政府拨款解决资金来源几乎不可能，完全靠供水企业融资方式也不太可能，而引进资金、发行股票和债券等是解决资金来源的新渠道。因此，规划设想资金来源应采用多渠道，多机制，灵活的方式解决。

# 第九章  节水规划

## 一、总体思路

贯彻落实科学发展观，以创新节水机制为核心，以提高水资源利用效率和效益、促进资源节约型和环境友好型社会建设为目标，通过建立水权制度、调整经济结构、建设节水工程、加强节水宣传等努力使全社会节水意识进一步增强，节水体制与机制进一步完善，节水技术与管理水平进一步提高，实现由单纯工程节水向制度激励与工程建设相结合转变，从单纯依靠行政推动向市场机制与行政管理相结合转变，促进水资源可持续利用，支撑经济社会的可持续发展。

第九章 节水规划

一、总体思路

二、节水原则

三、节水措施

## 二、节水原则

节约用水、高效用水是缓解水资源供需矛盾的根本途径，节约用水的核心是提高用水效率和效益。鼓励节水新技术、新工业和重大装备的研究、开发与应用。大力推行节约用水措施，发展节水型工业、农业和服务业，建设节水型城市、节水型社会。同时采取法律、经济、技术和工程等切实可行的综合措施，全面推进节水工作。节水工作要实现“三个结合”，既工程措施与非工程措施相结合，先进技术与常规技术相结合，强制节水与效益引导相结合。

## 三、节水措施

由于水资源极为短缺，县域供需水量之间的矛盾很大，水资源量不能满足经济社会发展对需水的要求，为解决这个问题，除了积极设法寻找新的水源，更为重要的是要狠抓节水工作，节约用水是实现水资源可持续发展的根本。

1、强化全民节水意识，重视节水器具的研制和推广应用，节水器具普及率近期、远期分别达到80%、100%。

2、在工业节水方面，通过调整产业、产品结构，改革生产工艺，提高水的重复利用率，降低单位耗水量，发展节水型工业。对那些效益差、耗水量大的企业，要及时转产。同时工业企业要求使用再生水替代新鲜水量，用于冷却、生活杂用等低质用水。

3、加强工业区供水管网的维护，减少跑冒滴漏等管网漏损。

第九章 节水规划

一、总体思路

二、节水原则

三、节水措施

4、合理调整供水价格，加快水向商品的转化。积极探索与社会主义市场经济相适应的水价机制，利用经济杠杆，促进合理用水、节约用水。对超计划用水，要实行阶梯加价制度，用经济手段抑制水资源的浪费。

5、加速污水资源化建设，科学合理有效地配置水资源。将深度处理后的污水回用于工业、农业、河湖景观、城市杂用等对水质要求较低的用水，减轻城市供水负担，使宝贵的水资源得以更有效的利用，同时还可以减轻环境污染，维持生态平衡，使城市逐步走上可持续发展的轨道。