# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：五原县润泽稀土有限责任公司新建燃气备用锅炉建设项目

建设单位（盖章）：  五原县润泽稀土有限责任公司

编制日期：           二〇二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 五原县润泽稀土有限责任公司新建燃气备用锅炉建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 王继茂 |  | 联系方式 | 15047893869 |
| 建设地点 |  | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇新华办事处玻璃厂北，五原县润泽稀土有限责任公司院内 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 北纬：41度5分55.260秒，东经：108度12分52.420秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430—热力生产和供应； |  | 建设项目 行业类别 | 91——热力生产和供应工程 （包括建设单位自建自用的供热工程）中的“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的” |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | / |  | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） |  | 150 |  | 环保投资 （万元） | 30 |
| 环保投资 占比（%） |  | 20 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工 建设 |  | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 63461.7m2 |
| 专项评价设置情况 | 1、大气专题设置情况：无。本工程不涉及纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物，且厂界外500米范围不存在环境空气保护目标。因此，不设置大气专项评价。 2、地表水专题设置情况：无。本工程不涉及废水直接外排。因此，不设置地表水专题评价。 3、环境风险专题设置情况：无。本工程涉及风险物质天然气，《五原县润泽稀土有限责任公司技改项目环境影响报告书》及批复文件（巴环审字[2024]26号）中已审批了配套的天然气撬装设施，天然气撬装设施安装于厂区现有事故池东侧，配套建设1个容积为68m3的液化天然气储罐、2个气化器、1座CNG调压站和3台卸车柱。本次工程依托该天然气供应设施，该装置已在原环评中进行了风险评价，因此，本报告需设置风险专题评价。 4、本工程不涉及河道取水口，无需设置生态专题。 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 （1）生态保护红线 根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》，同时查询内蒙古自治区“三线一单”数据应用平台，项目位置不在当地生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 ①环境空气质量底线 根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》，项目所在区域属于大气环境受体敏感重点管控区，与大气环境受体敏感重点管控区管控要求符合性分析如下： 表1-1 本项目与大气环境受体敏感重点管控区管控要求符合性分析一览表 管控要求; 本项目; 符合性. 科学制定并严格实施城市规划，规范各类产业园区及城市新城、新区设立和布局，进一步推进“多规合一”，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局。; 本项目不涉及; /. 增加集中供热面积为重点，加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤，在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉；未划定高污染燃料禁燃区范围的旗县区尽快完成划定工作；推进供热锅炉清洁能源替代工作；推进燃煤机组（不含循环流化床及“W”火焰锅炉）超低排放改造。大力推进“城中村”和“棚户区”改造力度。对近期不能实施拆迁的地区，按照“宜气则气、宜电则电”的原则，加大气源电源保障力度，积极推动“煤改气”“煤改电”双替代工作。对暂时不能通过清洁供暖替代散烧煤供暖的，要因地制宜利用“洁净型煤+环保炉具”“生物质成型燃料+专用炉具”等模式进行替代。加强煤质监管，严厉打击销售使用劣质煤行为。制定完善重污染天气应急预案。细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。; 项目位于五原县润泽稀土有限责任公司现有厂区内，新增天然气锅炉1台，作为备用锅炉使用。经分析，项目建设符合环境准入门槛等相关规定。; 符合. 推进老旧柴油车深度治理，具备条件的安装污染控制装置、配备实时排放监控终端，并与生态环境等有关部门联网，协同控制颗粒物和氮氧化物排放，稳定达标的可免于上线排放检验。; 本项目不涉及; 符合. 综上，本项目符合大气环境受体敏感重点管控区管控要求，不会突破当地大地环境质量底线。 ②水环境质量底线 根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》，项目所在区域属于一般管控区，管控要求为：落实普适性治理要求，加强污染预防，保证水环境质量达标。 本项目锅炉定排水全部回用，企业现有废水均能实现达标排放，对环境影响较小，不会突破水环境质量底线。 ③土壤环境质量底线 根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》，项目所在区域属于土壤环境一般管控区，无具体管控要求。 运营期在采取本次评价提出的各项污染防治、风险防范措施的情况下，不会对区域土壤环境造成较大影响，不会突破当地土壤环境质量底线。 （3）资源利用上线 ①水资源利用上线 根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》，项目所在区域属于生态用水补给区。 项目水源引自市政自来水管网，不会突破当地水资源利用上线。 ②土地资源利用上线 根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》，本项目所在区域属于土地资源一般管控区。 本项目位于现有厂区内，用地性质属于工业用地，不会突破当地土地资源利用上线。 ③能源利用上线 根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》，项目所在区域不在巴彦淖尔市高污染燃料禁燃区范围内，且本项目采用燃气锅炉，天然气属于清洁能源，满足能源利用的相关要求。项目用电由区域供电网络提供电源，不会突破当地能源利用上线。 （3）生态环境准入清单 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。 图1-1 环境管控单元查询结果示意图 经查询内蒙古自治区“三线一单”数据应用平台，本项目位于“五原县城镇空间”管控单元，环境管控单元编码：ZH15082120003，属于重点管控单元。 本项目与总体管控要求的符合性分析如下： 表1-2 本项目与巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析一览表 具体准入要求; 本项目情况; 符合性结论. 1、根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》，现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。; 本项目不属于园区类项目; 不涉及. 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。化工园区（集中区）外已认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。企业可按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改扩建现有装备同类产品、产业链延链补链、循环经济利用、安全环保节能项目，但原则上不能新建上游产业。; 本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃类项目；不属于化工项目; 不涉及. 3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。; 本项目不属于“两高”类项目，项目位于空气质量达标区。属于备用锅炉，仅临时替代原供热设施，已有总量指标，本项目无需新增排放量，已落实总量控制指标来源。; 符合. 4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。; 本项目不新增工业用地，现有用地手续完备，符合国土空间规划要求。; 符合. 5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。; 本项目不属于畜禽养殖类项目，且不位于畜禽养殖区。; 不涉及. 6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 本项目属于备用锅炉，仅临时替代原供热设施，已有总量指标，本项目无需新增排放量，已落实总量控制指标来源，满足总量控制要求，项目实施前要求建设单位申请变更排污许可证。; 符合. 7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。; 本项目仅属于新增备用燃气锅炉类，在现有厂区内实施，不涉及危险废物集中处置。; 符合. 本项目与管控单元管控要求符合性分析如下： 表1-3 本项目与五原县城镇空间管控单元管控要求符合性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. 空间布局约束; 1、严禁新建、扩建重污染企业，现有重污染企业根据区域环境质量目标倒逼其转型升级或搬迁转移。; 本项目新增燃气备用锅炉，不涉及重污染生产线。; 符合. 2、推进城市建成区重污染企业退城入园，对位于城市建成区范围内污染严重企业，由本地区人民政府制定计划，限期完成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。; 本工程在现有厂区内实施，据查《内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇总体规划》（2011-2030）图件，所在位置不位于城市建成区内。; 符合. 3、严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域发展高耗水、高污染行业，严禁地下水超采区新建高耗水、高污染项目，已建项目要采用先进节水技术，提高用水水平。; 本项目新增燃气备用锅炉，不涉及高耗水、高污染行业。; 符合. 4、禁止侵占永久基本农田的生产经营活动；; 本工程不涉及; /. 5、严禁在禁养区内新建、改建、扩建规模化畜禽养殖项目，现有项目限期关闭或搬迁。; 本工程不涉及; /. 6、规范病死畜禽无害化处理。集中无害化处理体系健全的地区，在做好动物疫病防控的前提下，原则上养殖场户的病死畜禽应委托专业无害化处理场进行集中处理。山区、牧区、边远地区等暂时不具备集中处理条件的地区自行处理的，要配备与养殖规模相适应的无害化处理设施设备，严格按照相关技术规范进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。; 本工程不涉及; /. 污染物排放管控; 1、深入推进扬尘污染综合防治。加快城镇污水处理设施及配套管网建设与改造。加强机动车辆环保管理。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。; 本工程不涉及; /. 2、进一步加大燃煤小锅炉淘汰力度，城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。其他地区原则不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目新增燃气备用锅炉，不属于燃煤锅炉。; 符合. 3、所有新建城镇污水处理设施要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准。; 本工程不涉及; /. 4、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 本工程不涉及; /. 环境风险防控; 通用; 1、企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。以下企事业单位应当编制环境应急预案：（1）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（2）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（3）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（4）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（5）其他应当纳入适用范围的企业。; 该单位已编制突发环境事件应急预案并备案，本次评价要求企业针对工程情况及时修订环境风险应急预案并及时备案。; 符合. 2、所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大。; 建设单位基本建立健全安全管理制度。; 符合. 3、矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。; 本工程不涉及; /. 4、根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，环境应急预案每三年至少修订一次。; 该单位已编制突发环境事件应急预案并备案，本次评价要求企业针对工程情况及时修订环境风险应急预案并及时备案。; /. 水; 1、禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。; 本项目不新增废水排放。; 符合. 2、含病原体的污水应当经过消毒处理；符合国家有关标准后，方可排放。; 本工程不涉及; /. 3、禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。; 本工程不涉及; /. 4、存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。; 本工程不涉及; /. 5、化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污染。; 本工程不涉及; /. 6、饮用水供水单位应当根据所在地饮用水安全突发事件应急预案，制定相应的突发事件应急方案，报所在地市、县级人民政府备案，并定期进行演练。饮用水水源发生水污染事故，或者发生其他可能影响饮用水安全的突发性事件，饮用水供水单位应当采取应急处理措施，向所在地市、县级人民政府报告，并向社会公开。有关人民政府应当根据情况及时启动应急预案，采取有效措施，保障供水安全。; 本工程不涉及; /. 大气; 1、排放《有毒有害大气污染物名录》中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当按照国家有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。; 本项目新增燃气备用锅炉，不排放《有毒有害大气污染物名录》中所列有毒有害大气污染物。; 符合. 2、学校、医院、居民居住区等人口集中区域和其他依法需要特殊保护的区域及其周边，禁止新建、改建、扩建排放恶臭污染物的建设项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动；已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。现有向大气排放恶臭污染物的化工、制药、制革、肥料加工、畜禽养殖、屠宰等行业的排污单位，应当按照大气环境质量改善要求采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放，达到国家标准。; 本次评价新增燃气备用锅炉，不排放恶臭气体。; 符合. 3、重污染天气应对工作按照《巴彦淖尔市重污染天气应急预案》等有关规定执行。; 本工程不涉及; /. 土壤; 1、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。实施风险管控、修复活动中产生的废水、废气和固体废物，应当按照规定进行处理、处置，并达到相关环境保护标准。实施风险管控、修复活动，应当因地制宜、科学合理，提高针对性和有效性。实施风险管控、修复活动中产生的固体废物以及拆除的设施、设备或者建筑物、构筑物属于危险废物的，应当依照法律法规和相关标准的要求进行处置。对安全利用类和严格管控类农用地地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要求，采取相应的风险管控措施，并定期向地方人民政府农业农村、林业草原主管部门报告。; 本工程涉及天然气，不属于土壤污染物质。; 符合. 2、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立并实施土壤污染隐患排查制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，发现污染隐患的，应当制定整改方案，采取措施消除隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；根据法律法规的规定和监测规范，制定、实施自行监测方案，每年对其用地的土壤和地下水开展自行监测，监测结果报设区的市人民政府生态环境主管部门。; 该单位不属于土壤污染重点监管单位; 符合. 危险废物; 1、产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。; 本次评价不涉及新增危险废物。建设单位已制定危废管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。; 符合. 2、支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备，促进从源头上减少危险废物产生量、降低危害性。新建危险废物集中焚烧处置设施处置能力原则上应大于3万吨/年，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋，适度发展水泥窑协同处置危险废物。; 本工程不涉及; /. 3、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。; 建设单位设置有安环部，并有专职管理人员。按照安全生产管理部门的要求，进行安全评价。并要求可燃气体报警装置，并保障其正常使用。; 符合. 4、新设立的危险化学品生产、储存单位应当建在旗县级以上人民政府规划的化工园区或由市人民政府组织认定并公布的化工重点监控点内。化工园区应当至少每三年开展一次园区整体性安全风险评价，科学评估园区安全风险，提出消除或者控制安全风险的措施。劳动力密集型的非化工生产经营单位不得与化工及危险化学品生产、储存单位混建在同一化工园区内。; 本工程不涉及; /. 5、化工及危险化学品生产装置和储存装置应当装配自动化控制系统，高度危险和大型生产装置应当装配紧急停车系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。涉及易燃易爆、有毒有害气体的生产装置和储存装置应当装配易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。; 本项目涉及易燃易爆气体储存装置，装配易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统，并按照标准设置、使用和定期检测校验，不得擅自摘除。; 符合. 6、利用油气储罐的危险化学品生产经营单位应当按照有关标准和设计要求，划定油气罐区并设置明显的标识和必要的围挡，对进入罐区的车辆和人员进行检查和登记管理。油气储罐变更设计存储物质的，危险化学品生产经营单位应当组织进行安全论证并形成报告。油气储罐运行中的温度、压力、液位、接地电阻以及管道法兰之间的跨接电阻、防雷设施等应当符合设计控制指标，并确保安全切断装置和报警系统正常使用。油气罐区使用的照明、电气设施、设备、器材应当符合防爆要求。; 本工程不涉及; /. 资源利用效率要求; 1、禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。; 本工程不涉及; /. 2、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水。; 本工程不涉及; /. 根据上述分析可知，本项目运营期在采取本次评价提出的各项污染防治及风险减缓措施后，能够实现污染物达标排放，环境风险可控，符合五原县城镇空间控制单元的管控要求。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，15蒸吨天然气锅炉未列入限制类、淘汰类，属于允许类。符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。 3、生态环境保护法律法规政策符合性分析 （1）生态环境保护法律法规的符合性分析 与生态环境保护法律法规的符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与现行法律法规环境管理政策相关条款相符性分析表 环境管理 政策; 有关要求(相关条款摘录)——大气; 项目具体情况; 符合性结论. 《中华人民共和国大气污染防治法》2018.10.26实施; 第二十条 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。 禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。; 本工程建成后天然气锅炉与现有燃煤锅炉不在同一个锅炉房内，需新增排放口，烟囱设置满足相关标准及规范要求，且设有标准化采样平台。. 第二十二条 对超过国家重点大气污染物排放总量控制指标或者未完成国家下达的大气环境质量改善目标的地区，省级以上人民政府生态环境主管部门应当会同有关部门约谈该地区人民政府的主要负责人，并暂停审批该地区新增重点大气污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。约谈情况应当向社会公开。; 本工程新增天然气锅炉，为备用锅炉，只临时替代原供热设施，在用燃煤锅炉已有总量指标，本项目无需新增总量。且所在区域不属于超出国家重点大气污染物排放总量控制指标的区域。; 符合. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号; （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。; 本工程位于现有厂区内，新增锅炉为15蒸吨燃气锅炉，且为备用锅炉。周边无集中供应蒸汽设施，不具备集中供应蒸汽的条件。; 符合. （二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施。; 建设单位施工现场全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施。; 符合. 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。; 本工程新增天然气锅炉，为备用锅炉，仅在现有燃煤锅炉在发生故障或者检修时启用备用锅炉，按照企业的实际运营情况，按照每年1次的故障率，每年检修1次，年运行48小时。满足总量控制指标要求。; 符合. 《内蒙古自治区大气污染防治条例》 2019.3.1实施; 第十六条：在生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的排污单位，应当配套建设r、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。; 本项目生产过程中排放粉尘、氮氧化物、二氧化硫，经达标分析可做到达标排放。; 符合. 第十八条：向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家规定，设置大气污染物排放口及其标志。; 要求按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）的要求建造烟囱，设置大气污染物排放口及其标志。. 《巴彦淖尔市大气污染防治条例》2019.10.1; 第十一条向大气排放污染物的单位，应当依法建设、安装大气污染防治设施，并保证正常使用；不得擅自拆除、闲置大气污染防治设施；不得通过依法设置的大气污染物排放口以外的通道排放大气污染物。; 本项目采用低氮燃烧方式，并保证正常使用。; 符合. 第二十条拆迁和建设施工现场，应当采取有效措施防治粉尘污染: （一）建筑物进行改造或拆除，应当设置雾状喷淋装置等除尘措施； （二）运输和装卸物料应当防止遗撒或者扬尘； （三）运输建筑垃圾应当使用密闭装置； （四）施工现场易扬尘材料按要求进行苫盖； （五）施工现场的主干道应当硬化，保持路面整洁，对车辆进行立体冲洗，防止将泥沙带出施工现场； （六）在城市、城镇建成区内进行建设施工，应当按规定使用预拌混凝土，采取措施防止扬尘。; 施工期物料运输使用密闭化车辆，并加强车辆维护，按照此条要求对粉尘进行防治，避免产生无组织扬尘。; 符合. 环境管理 政策; 有关要求(相关条款)——水环境; 项目具体情况; 符合性结论. 中华人民共和国水污染防治法(2017年6月27日第二次修正); 第二十三条：实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 建设单位不属于水环境环境监管重点单位，定期对厂内排放废水进行监测。; 符合. 环境管理 政策; 有关要求(相关条款)——噪声; 项目具体情况; 符合. 中华人民共和国噪声污染防治法; 第二十五条：建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 设项目在投入生产或者使用之前，建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的噪声污染防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。未经验收或者验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。; 本工程采取一系列噪声污染防治措施，并于主体工程“三同时”。在投产前对噪声防治措施进行验收，验收合格方可投入使用。; 符合. 第三十八条：实行排污许可管理的单位应当按照规定，对工业噪声开展自行监测，保存原始监测记录，向社会公开监测结果，对监测数据的真实性和准确性负责。; 建设单位按照排污许可证的要求开展自行监测，保存原始监测记录，向社会公开监测结果，对监测数据的真实性和准确性负责。; 符合. 综上所述，本项目的建设满足生态环境相关法律法规的要求。 （2）与生态环境保护规划的符合性分析 与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析结论见表1-4： 表1-5 本项目与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 序号; 具体要求; 符合性分析; 符合性结论. 1; 加快产业结构升级; 城市主城区禁止建设环境高风险、高污染项目。严格项目审批，新上重化工项目必须入园，对布局在园区外的现有重化工企业，严禁在原址审批新增产能项目。; 本工程不属于环境高风险、高污染项目，且主体工程不属于重化工项目，不新增产能。; 符合. 2; 推动清洁能源发展; 重点对火电、钢铁、电解铝、铁合金、电石、铜铅锌、化工、建材等高耗能行业重点用能企业实施节能改造，到2025年，力争改造后单位产品能耗达到国家能耗限额标准先进值。全区能源消费总量及单位国内生产总值能耗强度达到国家考核要求。; 本工程不属于火电、钢铁、电解铝、铁合金、电石、铜铅锌、化工、建材等高耗能行业。; 符合. 3; 开展多污染物协同控制; 大力实施PM2.5和O3协同控制。在全区范围内，特别是自治区中西部地区和通辽市、赤峰市等地区，针对石化、化工、制药、农药、有机化学原料制造、包装印刷、工业涂装等重点行业以及加油站等重点场所，重点筛选烯烃、芳香烃、醛类等O3生成潜势较大的VOCs物质，精准确定本地VOCs控制重点行业和排放企业，加强VOCs、NOx协同减排。; 本工程不属于VOC重点排放企业。; 符合. 4; 持续推进重点污染源治理; 推进燃煤污染综合整治。按照“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的原则，持续推进清洁取暖改造。大力推广热电联产集中供热，继续做好工业余热和大型区域锅炉房集中供热。实施小散燃煤热源替代，鼓励采取太阳能+风能多能互补清洁取暖，推进燃煤热源清洁化改造。对已完成清洁取暖改造的依法划定为高污染燃料禁燃区，并制定实施相关配套政策措施。到2025年，全区城镇清洁取暖率达到93%以上。加大燃煤小锅炉淘汰力度，30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉全部关停整合。深入开展供热燃煤锅炉排查，强化生物质成型燃料锅炉管控，原则上2蒸吨及以上生物质锅炉安装在线监测设备。; 本工程15公里范围内无集中蒸汽供应设施；且本工程新增1台15蒸吨燃气锅炉作为备用锅炉，对环境的影响基本无变化。; 符合. 综上所述，本工程符合《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 与《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》中相关的符合性分析结论见下表： 表1-6 本项目与《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 序号; 具体要求; 符合性分析; 符合性结论. 1; 严格控制煤炭消费总量。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤。抓好天然气产供储销体系建设。加快农村地区电网升级改造，在临河区、杭锦后旗和五原县等地区开展绿色电力供暖示范，降低清洁供暖用电成本。; 本项目新增1台15蒸吨燃气锅炉作为备用锅炉。不新增燃煤用量。; 符合. 2; 推进PM2.5、O3协同污染防治。实施排放总量控制，大力削减O3 生成的前体物NOx和VOCs，推进PM2.5浓度持续下降，有效遏制O3浓度增长趋势。; 本项目新增1台15蒸吨燃气锅炉作为备用锅炉。年运行约48小时，不会改变现有污染物排放量，满足总量控制要求。; 符合. 3; 加强燃煤污染综合治理。按照“宜电则电、宜煤则煤、宜热则热”的原则，加快推进燃气锅炉低氮燃烧改造，强化生物质成型燃料锅炉管控。; 本项目天然气锅炉采用低氮燃烧方式。; 符合. 4; 推动面源污染综合整治。加强城市裸露地面、工地、道路扬尘污染防治，推进精细化管控，全面推行绿色施工。; 本项目施工期采取一系列污染防治措施。如建筑物进行改造或拆除，应当设置雾状喷淋装置等除尘措施；运输和装卸物料应当防止遗撒或者扬尘；运输建筑垃圾应当使用密闭装置；施工现场易扬尘材料按要求进行苫盖；施工现场的主干道应当硬化，保持路面整洁，对车辆进行立体冲洗，防止将泥沙带出施工现场；在城市、城镇建成区内进行建设施工，应当按规定使用预拌混凝土，采取措施防止扬尘。; 符合. 5; 提升危险废物监督管理能力。将危险废物产生、经营单位纳入重点监管范围，严格落实危险废物经营许可证制度和危险废物规范化管理制度，完善危险废物全过程动态环境监管体系，提升固体废物信息化监管能力和水平，有序推进危险废物全过程监控和信息化追溯。深入推进危险废物规范化管理，完善危险废物环境重点监管单位清单，及时整改前期环境风险排查整治发现的难点问题。; 建设单位现有工程涉及的危险废物已建立危险废物全过程动态环境监管体系。; 符合. 综上所述，本工程符合《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 4、选址合理性分析 本工程选址于五原县润泽稀土有限责任公司现有厂区内，具体实施地点位于原有锅炉房北侧。厂区所属用地性质为工业用地，本工程新增蒸汽锅炉为备用锅炉，不会影响主产品产量及生产工艺。 本工程选址均不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹等环境敏感区域。项目的建设基本不改变污染物排放量，不会对周围环境产生较大影响。 综合上述，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 （1）项目名称：五原县润泽稀土有限责任公司新建燃气备用锅炉建设项目 （2）建设单位：五原县润泽稀土有限责任公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇新华办事处玻璃厂北（五原县润泽稀土有限责任公司现有厂区内）。 地理坐标：北纬：41度5分55.260秒，东经：108度12分52.420秒。 厂区地理位置见附图1。 （5）厂区总占地面积63461.7m2，锅炉房占地面积100m2。 （6）总投资：150万元 （7）新建燃气锅炉工作制度：属于备用锅炉，在主锅炉检修或者出现故障时启动，预计年启动2次，每次24小时。主体工程工作制度：年生产300天，24小时生产，现有燃煤锅炉最大日运行24小时（合计7200h/a）。 （8）职工人数：厂内现有劳动定员140人，本工程所需人员在厂内调剂，不新增员工。 2、项目由来及背景 五原县润泽稀土有限责任公司始建于2001年8月，位于内蒙古五原县隆兴昌镇。厂内现建有萃取转化生产线，生产能力为混合氯化稀土15000t/a（折REO为6750t/a）。现有锅炉房内设置有15蒸吨燃煤蒸汽锅炉1台，用作生产线水浸工序、多效蒸发设备、水浸渣烘干工序、有机废气脱附工序和萃取工段澄清工序用热，同时兼用做厂区冬季采暖。 为了避免出现非正常工况，建设单位新增1台15蒸吨天然气蒸汽锅炉作为备用锅炉。仅在现有的1台15蒸吨燃煤锅炉出现故障或者检修时启用燃气锅炉。 本工程的建设对主生产线基本无影响，厂内混合氯化稀土产品产能及生产工艺均不变。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）——91——热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的”，编制环境影响报告表。 3、建设内容 本工程在五原县润泽稀土有限责任公司现有厂内实施，新建100m2锅炉房1座，新增1台15蒸吨燃气蒸汽锅炉，作为备用锅炉，仅在现有燃煤锅炉出现故障或者检修时启用。 具体建设内容见下表： 表2-1 建设内容汇总表 序号; 类别; 建设方案; 备注. 1; 锅炉房; 新建100m2锅炉房1座; 新增. 2; 锅炉主机; 新安装1台燃天然气蒸汽锅炉，型号NLSS15-1.25-Q; 新增. 3; 配套设备; 配套建设节能器、分汽包、仪表阀门、燃烧器、电控柜、给水泵、除氧器等配套设施; 新增. 4; 污染防治设施; 低氮燃烧+配套设置1根16m排气筒; 新增. 5; 天然气 供应设施; 天然气撬装设施位于厂区现有事故池东侧，包括1台容积为68m3的液化天然气储罐、2个气化器、1座CNG调压站和3台卸车柱。; 依托. 4、项目组成 本工程由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等构成。 项目组成情况见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 类别; 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 无需拆除已建锅炉房，新建100平方米锅炉房1座，内新增安装1台15蒸吨燃气锅炉。锅炉型号NLSS15-1.25-Q；配套建设节能器、分汽包、仪表阀门、燃烧器、电控柜、给水泵、除氧器等配套设施。作为备用锅炉使用。; 新增. 辅助工程; 软水系统; 《五原县润泽稀土有限责任公司技改项目环境影响报告书》中审批新增1套纯水制备系统，新增制水能力15m3/h，可为本项目提供软水。; 依托. 天然气 供应设施; 《五原县润泽稀土有限责任公司技改项目环境影响报告书》中审批新增天然气撬装设施，位于厂区现有事故池东侧，包括1台容积为68m3的液化天然气储罐、2个气化器、1座CNG调压站和3台卸车柱。; 依托. 公用工程; 给水工程; 用水水源由市政管网供水。锅炉系统供水设施完备，并配备有水表计量装置。; 依托. 排水工程; 现有办公楼前安装防渗化粪池，定期用罐车清运至五原县宏珠环保污水处理有限责任公司，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。锅炉定排水全部串级用于生产，不外排。; 依托. 供暖工程; 办公楼冬季需供暖，采用蒸汽锅炉通过换热站供暖。; 依托. 供电工程; 用电由距润泽稀土公司的3km处的110kV变电站供给。; 依托. 环保工程; 废气治理; 新建燃气锅炉采用低氮燃烧方式，烟气通过16米烟囱高空排放。; 三同时. 废水处理; 锅炉定排水串级用于生产，全部综合利用。不新增员工，无生活污水产生。; 依托. 噪声; 采用低噪声设备，设备基础减震，墙体隔声。; 三同时. 固体废物; 生活垃圾：办公楼每个房间设置单独加盖垃圾桶，楼外设置垃圾收集箱，由环卫部门负责每日统一清运。; 依托. 5、公用工程 （1）给水 水源由市政管网供水。锅炉系统供水设施完备，并配备有水表计量装置。锅炉系统用水为锅炉软化水设施进水。 锅炉系统生产用水来自《五原县润泽稀土有限责任公司技改项目环境影响报告书》，中审批新增1套纯水制备系统，新增制水能力15m3/h，可为本项目提供软水。 该环评阶段已对软化水制备系统用水量进行了计算，且本项目燃气锅炉属于备用锅炉，启用备用锅炉，不会新增软化水用量。 （2）排水 锅炉末端冷凝水回用于锅炉系统，仅排放锅炉定排污废水约占锅炉蒸吨的5%，合计（15m3/h×24h×5%=18m3）18m3/d，本项目仅在现有燃煤锅炉在发生故障或者检修时启用备用锅炉，按照企业的实际运营情况，按照每年2次的故障率，每年检修1次，年运行48小时。年运行2天，则年排水量为36m3/a。 因本项目锅炉为备用锅炉，两锅炉的规模一致，不增加废水量。 （3）供配电 由国家电网供应，利用厂内已有变压器。厂区供电系统完备。根据企业提供的生产数据，年消耗电量约960万千瓦时。 （4）供热 办公楼冬季供暖，由锅炉换热后供应。 6、设备情况 本项目主要设备见下表： 表2-3 主要生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 备注. 1; 锅炉主机; NLSS15-1.25-Q; 1台; 新建. 2; 节能器; 1台; 新建. 3; 分汽包; Φ600; 1台; 新建. 4; 仪表阀门; 1台; 新建. 5; 低氮燃烧器; 1台; 新建. 6; 电控柜; 1台; 新建. 7; 给水泵; 2台; 新建. 8; 除氧器; 含控制、变频除氧水泵、减压系统; 1台; 新建. 9; 定排设施; 1台; 新建. 10; 连排设施; 1台; 新建. 11; 加药装置; 1台; 新建. 7、原辅材料消耗情况 天然气用量根据锅炉负荷计算。锅炉规格为15t/h，年运行2次，每次24小时，现有锅炉每日燃煤量为7.525吨，褐煤的低位发热量约为25MJ/kg，天然气的热值为31.40MJ（兆焦）/Nm³。天然气最大用量计算如下：7.525×2t×25MJ/kg×1000÷31.40MJ÷10000=1.2万Nm³。则天然气的最大用量为1.2万Nm³/年。依托厂内的68水立方米的液化天然气撬车（LNG）。根据经验数据1水立方米液化天然气核算为630Nm³天然气，则每车天然气的供应量为42840Nm³，根据计算本项目天然气最大用量为6000Nm³/d。撬车天然气完全能满足本项目的使用需求。 8、施工方案 本项目施工方案及顺序如下：新建锅炉房→安装设备→调试。 施工期工程量少。厂区内不设置混凝土拌合设施，采用商品混凝土，无需使用油漆、涂料等挥发性装修材料。 9、项目四至及平面布置 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇新华办事处玻璃厂北，五原县润泽稀土有限责任公司现有厂区内。本项目新建燃气锅炉房，保留现有锅炉房。锅炉房临近污水处理站，属于辅助生产区。 办公生活区与生产设施区相隔较远布置。因此厂区平面布置基本合理。 厂区平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述 施工期的主要环境影响是施工机械（运输车辆等）进出施工场地及施工过程中产生的噪声、扬尘、建筑垃圾等。 施工期工艺流程及产污节点见图2-1。 扬尘、噪声 扬尘、噪声、固废 扬尘、噪声、废水、固废 锅炉供热恢复 设备安装 新建天然气锅炉房 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 （1）新建锅炉房：采用砖混结构，新建1座100平方米燃气锅炉房。 （2）设备安装：安装锅炉相应设备。 （3）锅炉供热恢复：进行线路、管理接连调试。 施工期污染物主要为施工的扬尘污染，施工机械的噪声污染，施工人员的生活污水，建筑垃圾等固废。 2、运营期工艺流程简述 燃气蒸汽锅炉 G、N 蒸汽 图例 G—废气 W—废水 S—固废 N—噪声 产污线 措施线 现有生产线 W1 烟气处理+DA004 综合利用 图2-2 运营期工艺流程及产污节点图 本项目产污环节对照表见下表所示。 表2-4 运营期污染物产生环节汇总表 类别; 序号; 污染源名称; 产生环节; 主要污染物; 防治措施. 废气; G1; 锅炉烟气; 燃烧; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度; 采用低氮燃烧方式+通过16米排气筒高空排放. 废水; W1; 锅炉定期排污水; 锅炉; pH、COD、溶解性总固体; 用于生产车间串用. 噪声; N; 设备噪声; 设备运转; 声压级、声功率级; 选用低噪声设备、基础减震、建筑物隔声、吸声等。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业基本情况介绍 五原县润泽稀土有限责任公司始建于2001年8月，位于内蒙古五原县隆兴昌镇。 2001年，建设了碳酸稀土生产线，产能为碳酸稀土3000吨/年。 2003年，对碳酸稀土生产线进行扩建，产能扩大到15000吨/年。 2020年，对现有生产线进行技改，在保持生产规模不变的情况下，淘汰现有碳沉车间碳沉工段。在焙烧车间厂区新建萃取转型车间，现有碳沉车间碳沉工段之前的水浸、洗渣、中和除杂等工段全部搬迁至该新建车间内，同时新建萃取转型工段和蒸发结晶工段，以原有焙烧车间生产的焙烧硫酸稀土浆液为原料，通过P204萃取转型、多效蒸发浓缩等工序生产稀土氯化物，不再生产碳酸稀土。现有碳沉车间厂区碳沉工序生产设备及工艺全部淘汰。本次技改完成后，可在同一厂区内完成由“稀土矿（粉）焙烧→硫酸稀土制浆→水浸/中和制硫酸稀土溶液→萃取转型→三效蒸发制氯化稀土产品”的全部工艺流程，打通上下游生产链。最终产品由碳酸稀土转变为氯化稀土，产能不变，仍为6750t/a（折%REO）。 厂内现有生产线于2021年8月通过了自主竣工环保验收，正式投产。 2、环保手续履行情况 建设单位自成立至今审批过5次环评，环评手续审批及三同时验收情况见下表： 表2-5 厂内现有工程环评审批情况 序号; 时间节点; 批复文件; 与锅炉的关系; 竣工验收 批复文号; 验收时间. 1; 2001.11.22; 关于《内蒙古五原县润泽稀土有限责任公司年产3000吨碳酸稀土项目环境影响报告书》的批复（巴环发办[2001]142号）; 不涉及 锅炉; 环验[2002]12号; 2002.08. 2; 2003.5.6; 关于《内蒙古五原县润泽稀土有限责任公司15000吨/年碳酸稀土技改扩建项目环境影响报告书》的批复（巴环发[2003]160号）; 不涉及 锅炉; 环验[2004]10号; 2004.06. 3; 2015.12.28; 五原县润泽稀土有限责任公司临时废渣库环保审批意见（巴环审表[2015]23号）; 不涉及 锅炉; 巴环验[2016]18号; 2016年5月. 4; 2020.4.26; 关于《五原县润泽稀土有限责任公司年产15000吨碳酸稀土技改项目环境影响报告书》的批复（巴环审[2020]112号）; 涉及锅炉; 自主验收; 2021年8月. 5; 2024.12; 巴彦淖尔市生态环境局关于《五原县润泽稀土有限责任公司年产15000吨碳酸稀土技改项目环境影响报告书》的批复（巴环审[2024]26号）; 不涉及 锅炉; ——; ——. 3、锅炉工程现状 锅炉工程现状为已建成的相关内容，见下表： 表2-6 锅炉现有项目组成一览表 类别; 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 建有锅炉房1座，门式钢架结构。安装1台15t/h燃煤蒸汽锅炉，型号：AZL15-1.25-AⅡ。; 已建成. 辅助工程; 软水系统; 配置1套15t/h反渗透纯水机用于锅炉用水。; 已建成. 储运工程; 煤棚; 新建全封闭煤棚1座，建筑面积1225m2，存放燃煤锅炉用的精煤。; 已建成. 一般固废暂存间; 厂区现有1座一般固废暂存间，建筑面积2400m2，存放锅炉脱硫石膏、灰渣、原料袋等一般固废。; 已建成. 公用工程; 给水工程; 供水采用市政自来水。; 已建成. 排水工程; 锅炉定排水、软化水设备浓水，回用于脱硫设施补水及储煤库喷雾降尘以及生产线串联用水。; 已建成. 供暖工程; 办公楼冬季供暖由现有锅炉换热后供应。; 已建成. 供电工程; 由国家电网供应，厂内供电设施完毕，采用埋地布设。; 已建成. 环保工程; 废气治理; 经过布袋除尘+双碱法脱硫+SNCR脱硝后通过40m高烟囱排放。; 已建成. 废水处理; 锅炉定排水、软化水设备浓水，回用于脱硫设施补水，储煤库喷雾降尘以及生产线串联用水。; 已建成. 噪声; 采用低噪声设备，设备基础减震，墙体隔声; 已建成. 固体废物; 灰渣存入一般固废储存库，由五原县新中公镇永联砖厂收购用作制砖原料。; 委托利用. 废反渗透膜由厂家更换，综合利用。; 委托利用. 脱硫石膏由五原县胜丰镇第五生产合作社、五原县新公中镇永联砖厂、内蒙古巨升贸易有限公司以及五原县海宇农民专业合作社回收处理。; 委托利用. 4、污染物达标排放情况 建设单位定期开展了污染物达标排放监测。本次评价收集了2023年度的例行监测数据作为厂内现状锅炉相关污染源达标情况分析的依据。 （1）废气达标排放情况 ①有组织达标排放情况 现有厂内锅炉排气筒排放源主要信息统计如下： 表2-7 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气 温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA003; 锅炉废气排气筒; 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物，汞及其化合物，林格曼黑度; 108°12′46.01″; 41°5′57.12″; 40; 1; 100. 有组织污染源各污染物手工监测结果汇总于下表： 表2-8 有组织监测结果 污染源 名称; 监测时间; 污染物名称; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标 分析. 锅炉废气排气筒DA003; 2023年1月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 42.6mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 142mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 97.3mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.000835mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年2月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 36.7mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 167mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 94.8mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.000584mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年3月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 40.4mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 228mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 88.5mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.000866mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年4月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 41.1mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 216mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 122mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.000618mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年5月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 37.0mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 176mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 119mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.000663mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年6月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 42.5mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 229mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 110mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.000467mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年7月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 40.8mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 176mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 102mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.00112mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年8月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 43.8mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 162mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 64.2mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.000691mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年9月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 39.9mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 156mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 166mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.000610mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年10月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 42.1mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 226mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 78mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.000541mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年11月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 42.7mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 195mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 48mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.000881mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 2023年12月; 颗粒物; 折算浓度平均值排放浓度; 39.2mg/m3; 50mg/m3; 达标. 氮氧化物; 折算浓度平均值排放浓度; 216mg/m3; 300mg/m3; 达标. 二氧化硫; 折算浓度平均值排放浓度; 86.7mg/m3; 300mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 折算浓度平均值排放浓度; 0.00114mg/m3; 0.05mg/m3; 达标. 烟气黑度; /; ＜1级; ≤1; 达标. 根据以上监测结果可知： 锅炉废气排气筒DA003中排放的各污染物浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014) 表2燃煤锅炉排放限值，达标排放。 ②无组织达标排放情况 无组织排放的监测结果见下表： 表2-9 厂界无组织达标排放监测结果 监测时间; 检测项目; 点位名称; 最高浓度; 执行标准; 达标判定. 一季度 2023年 2月; 颗粒物; 厂界北A点; 0.240mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界西南B点; 0.347mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界南C点; 0.481mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界东南D点; 0.396mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 二季度 2023年 5月; 颗粒物; 厂界东北A点; 0.288mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界南B点; 0.359mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界西南C点; 0.546mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界西D点; 0.345mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 三季度 2023年 7月; 颗粒物; 厂界东北A点; 0.285mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界南B点; 0.410mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界西南C点; 0.423mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界东西D点; 0.382mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 四季度 2023年 10月; 颗粒物; 厂界A点; 0.254mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界B点; 0.362mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界C点; 0.414mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 厂界D点; 0.412mg/m3; 1.0mg/m3; 达标. 监测结果表明，厂界无组织颗粒物的浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）企业边界大气污染物浓度。 （2）厂界噪声排放情况 2023年度厂界噪声排放监测结果统计于下表： 表2-10 厂界噪声排放监测结果汇总表 监测时间; 监测点位; 标准限值 dB(A); 达标 判定. 厂界东A点; 厂界南B点; 厂界西C点; 厂界北D点. 2023.2.18; 昼间; 53; 54; 54; 52; 60; 达标. 夜间; 42; 42; 43; 43; 50; 达标. 2023.5.6; 昼间; 54; 53; 56; 51; 60; 达标. 夜间; 42; 43; 46; 45; 50; 达标. 2023.5.6; 昼间; 55; 56; 56; 52; 60; 达标. 夜间; 46; 44; 45; 41; 50; 达标. 2023.10.10; 昼间; 55; 54; 53; 53; 60; 达标. 夜间; 44; 42; 42; 43; 50; 达标. 根据例行监测结果，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 5、现有工程污染物排放量统计 现有工程污染物排放量统计数据首先采用竣工环保验收监测报告中的统计量。 （1）废气排放量 统计结果见下表： 表2-11 废气排放量核算结果 污染源名称; 污染物; 验收阶段排放量（t/a）; 许可排放量（t/a）; 排气筒高度（m）. 锅炉废气排气筒DA003; SO2; 0.63; 3.4315; 40. NOx; 1.27; 4.2893. 颗粒物; 0.217; 0.7149. （2）固体废物产排情况 涉及锅炉工程的固废排放量见下表： 表2-12 锅炉工程现有固体废物产排统计表 序号; 固废名称; 性质; 产生量 t/a; 综合利用及处置量t/a; 排放量 t/a; 去向. 1; 锅炉灰渣; Ⅱ类一般工业固废; 170.47; 170.47; 0; 外售综合利用. 2; 脱硫石膏; Ⅱ类一般工业固废; 9663; 9663; 0; 外售综合利用. 3; 废树脂; Ⅱ类一般工业固废; 0.1; 0.1; 0; 厂家更换回收利用. （3）废水排放情况 锅炉工程排污水包括纯水制备系统排污水、锅炉定排污水。锅炉工程排放的所有污水全部用到萃取工序综合利用，不外排。 6、环境管理情况 （1）台账管理 建设单位管理较为规范，实施台账式管理。对照排污许可证上的台账管理要求，台账记录情况梳理如下： 表2-13 台账记录现状汇总 记录 类别; 要求记录内容; 执行情况; 总结. 基本信息; 包括排污单位基本信息、生产设施基本信息、污染防治设施基本信息等。 a）排污单位基本信息排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。 b）生产设施基本信息设施名称、编号、主要参数及设计值等。 c）污染防治设施基本信息设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。; 1、已记录排污单位基本信息排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等信息。 2、已记录生产设施基本信息设施名称、编号、主要参数及设计值等信息。 3、已记录污染防治设施基本信息设施名称、编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等信息。; 符合 要求. 监测记录信息; 按照本标准 7.7执行，待稀有稀土金属冶炼排污单位自行监测技术指南发布后，从其规定。; 记录了监测时的工况，监测采样信息，监测人员情况等，并进行存档。; 符合 要求. 生产设施运行管理信息; 包括原料系统、主体生产、公用单元等的生产设施运行管理信息，至少记录以下内容： a）正常工况 1）产品产量和生产负荷：主要产品名称、产量、生产负荷；2）原辅料：名称、用量、有毒有害成分及占比等；3）燃料：名称、用量、硫元素含量、低位热值等。 b）非正常工况 起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件起因、应对措施、是否报告等。对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。; 1、未按排污许可证要求的频次记录产品产量和生产负荷；原辅料名称、用量、有毒有害成分及占比等信息； 燃料名称、用量、硫元素含量、低位热值等信息。 2、未记录非正常工况的起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件起因、应对措施、是否报告等。对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。; 不符合要求. 污染防治设施运行管理信息; 包括废气、废水污染防治设施、工业固体废物产生及处置等运行管理信息，至少记录以下内容： a）正常工况 1）有组织废气污染防治设施：设施运行时间、药剂投加情况等。2）无组织废气污染防治措施：无组织排放源、采取的控制措施、措施描述等。3）废水污染防治设施：设施运行时间、废水处理量、运行参数、进水水质、出水水质等。 4）固体废物产生及处置：固体废物产生情况、处置情况等。 b）非正常工况 应记录非正常情况起始时间、终止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等信息。; 1、未按排污许可证要求的频次记录正常工况下的：有组织废气污染防治设施运行时间、药剂投加情况等；无组织排放源、采取的控制措施、措施描述等；废水污染防治设施运行时间、废水处理量、运行参数、进水水质、出水水质等；固体废物产生及处置情况、处置情况等；非正常工况情况起始时间、终止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等信息。; 不符合要求. 其他环境管理信息; 排污单位应建立固体废物环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。 无组织废气污染防治措施管理维护信息管理维护时间及主要内容等。 a）特殊时段环境管理信息具体管理要求及执行情况。 c）其他信息:法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。; 1、建立了固体废物环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。 2、未记录无组织防治措施管理情况。; 不符合要求. 建设单位尚不能完全达到排污许可证的记录要求。 （2）排污许可制度 建设单位已取得排污许可证，证号：91150821701427007D001V。 图2-4 排污许可证 （3）信息公开 建设单位已在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台、企业环境信息依法披露平台公开相关信息。 5、与本项目有关的环境问题及整改意见 完善管理台账。今后按照排污许可证上的要求完善管理台账。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 6.4.1.3章节“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的结论或数据。 项目选址位于巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇，本次评价引用《巴彦淖尔市2023年环境质量状况公报》中隆兴昌镇的相关统计结果。 2023年巴彦淖尔市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO（第95百分位浓度）、O3（日最大8小时，第90百分位浓度）分别为7μg/m3、21μg/m3、69μg/m3、26μg/m3、0.8mg/m3、146μg/m3，各污染物浓度均符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单二级标准浓度限值要求。根据HJ663-2013判定，巴彦淖尔市2023年环境空气质量达标，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 经统计，基本污染物年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 50.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 69; 70; 98.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数质量浓度; 146; 160; 91.3; 达标. CO; 24h平均第95百分位数质量浓度; 0.8mg/m3; 4.0mg/m3; 20.0; 达标. 由上表可知评价区六项基本污染物浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值。 （2）特征污染物现状情况 本项目涉及的特种污染物为氮氧化物，氮氧化物中主要成分为二氧化氮，可参照二氧化氮的现状浓度，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准浓度限值要求。 2、声环境 厂界50米范围内无声环境敏感保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，可不开展声环境现状监测。 3、地表水环境 本项目无废水直接排入地表水中，无需开展地表水环境现状监测。 4、生态环境 本项目在已有厂区内实施，不涉及新增占地。区域水土流失程度低，生态环境较好。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无需进行电磁辐射现状监测。 6、地下水 本次评价采用2023年全年的例行监测数据进行地下水环境质量现状分析。监测数据统计如下： 表3-2 地下水水质监测数据统计表 监测 因子; 2023年一季度; 2023年二季度; 2023年三季度; 2023年四季度; 标准 限值. 厂区监测井; 闫铁 柱家; 西南自备井; 厂区监测井; 闫铁 柱家; 西南自备井; 厂区监测井; 闫铁 柱家; 西南自备井; 厂区监测井; 闫铁 柱家; 西南 自备井. pH; 7.7; 7.7; 7.7; 6.8; 7.4; 7.4; 7.4; 7.6; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 6.5-8.5. 氰化物mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; ——; ——; ——; ≤0.05. 氨氮（以N计）mg/L; 0.153; 0.389; 0.275; 0.057; 0.474; 0.409; 0.488; 0.455; 0.404; 0.683; 0.635; 0.784; ≤0.50. 总硬度mg/L; 658; 368; 654; 789; 827; 676; 632; 505; 644; 706; 723; 870; ≤450. 硝酸盐（以N计）mg/L; 1.89; 0.60; 0.368; 1.97; 1.04; 0.281; 3.76; 0.371; 0.205; 0.788; 3.47; 0.877; ≤20. 铜mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤1.0. 锌mg/L; 0.27; 0.05L; 0.05L; 0.11; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.13; 0.06; ≤1.0. 氟化物mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.25; 0.16; 0.24; 0.38; 0.28; 0.36; 0.63; 0.56; 0.52; ≤1.0. 亚硝酸盐氮（以N计）mg/L; 0.007; 0.003L; 0.006; 0.024; 0.049; 0.007; 0.143; 0.004; 0.003L; 0.003L; 0.014; 0.070; ≤1.0. 耗氧量mg/L; 1.74; 1.43; 1.37; 1.66; 1.11; 1.21; 2.74; 2.02; 1.37; 2.56; 2.69; 2.76; ≤3.0. 铁mg/L; 0.18; 0.03L; 0.16; 0.06; 0.14; 0.24; 0.03L; 0.15; 0.18; 0.25; 0.15; 0.18; ≤0.3. 锰mg/L; 0.09; 0.08; 0.02; 0.09; 0.09; 0.07; 0.04; 0.09; 0.08; 0.25; 0.22; 0.24; ≤0.10. 钙mg/L; 120; 0.3L; 108; 75.2; 86.6; 43.6; 72; 79; 264; 75.7; 74.4; 110; ——. 镁mg/L; 195; 150; 228; 91.2; 46.7; 25.4; 112; 74; 68; 94.5; 112; 116; ——. 挥发酚mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 总大肠菌群 （MPN/100ml）mg/L; 2; 未检出; 2; 2; 2; 2; 15; ＜2; ＜2; 7; 11; 9; ≤3.0. 砷mg/L; 7.6×10-3; 8.8×10-3; 8.5×10-3; 4.4×10-3; 2.3×10-3; 9.0×10-3; 8.0×10-4; 9.0×10-3; 5.6×10-3; 1.62×10-3; 2.50×10-3; 2.55×10-3; ≤0.01. 汞mg/L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 8×10-5; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; ≤0.001. 铅mg/L; 1.8×10-3; 1.0×10-3; 1.6×10-3; 6.7×10-3; 5.7×10-3; 4.8×10-3; 5.0×10-3; 4.0×10-3; 6.0×10-3; 6.0×10-3; 6.0×10-3; 6.0×10-3; ≤0.01. 六价铬mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; ——; ——; ——; ≤0.05. 镉mg/L; 4×10-4; 1×10-4L; 4×10-4; 1.8×10-3; 3.4×10-4; 5.5×10-4; 3.0×10-4; 1.0×10-4; 2.0×10-4; 3.8×10-3; 7.4×10-4; 5.0×10-4; ≤0.005. 溶解性总固体mg/L; 1292; 566; 1410; 1652; 1410; 1414; 1400; 1250; 1468; 1520; 1423; 1650; ≤1000. 氯化物mg/L; 381; 68.8; 270; 442; 300; 266; 338; 305; 303; 368; 359; 385; ≤350. 硫酸盐mg/L; 192; 95.1; 300; 368; 459; 285; 225; 395; 273; 235; 247; 398; ≤250. 石油类mg/L; 0.05; 0.04; 0.08; 0.09; 0.11; 0.08; 0.11; 0.09; 0.12; 0.05; 0.05; 0.05; ——. 根据地下水水质监测数据，各季度的总硬度、溶解性总固体均出现超标。部分点位出现氨氮、总大肠菌群、氯化物。地下水总硬度、溶解性总固体超标原因为可能为项目所在区域地下水水化学类型为Cl-SO4-Ca-K+Na型，河套盆地封闭的地质结构，长期的构造下沉和构造变动的差异性和波动性，使断裂和断拗带发育，新生代以来并有多次继承性的活动，这种古地理、构造、沉积环境的变化，对本区地下水的形成和分布以及含水层的结构、水质、水量等有深刻的影响，是造成区域含水层颗粒细，径流不畅，无排泄出路以及水土盐分富集与高矿化咸水分布较广的主要原因。氨氮和总大肠菌群超标可能为周边大棚种植户农业种植及居民生活排水导致。 7、土壤环境 本次评价采用2023年全年的例行监测数据进行土壤环境质量现状分析。监测数据统计如下： 表3-3 土壤环境现状监测数据统计表 检测项目; 厂外监测点位; 厂内监测点位. 厂界东; 厂界南; 厂界北; 标准限值; 西侧; 转型车间; 焙烧车间; 标准限值. pH（无量纲）; 8.21; 8.13; 8.23; ＞7.5; 8.04; 8.12; 8.03; ＞7.5. 铜（mg/kg）; 22; 42; 32; ≤100; 21; 45; 46; ≤18000. 锌（mg/kg）; 28; 26; 27; ≤300; 40; 64; 44; /. 镉（mg/kg）; 0.12; 0.25; 0.16; ≤0.6; 0.25; 0.23; 0.13; ≤65. 铅（mg/kg）; 13; 20; 13; ≤170; 28; 20; 28; ≤800. 镍（mg/kg）; 58; 41; 30; ≤190; 32; 28; 14; ≤900. 汞（mg/kg）; 0.03; 0.03; 0.02; ≤3.4; 0.04; 0.04; 0.03; ≤38. 砷（mg/kg）; 1.68; 1.19; 1.70; ≤25; 1.76; 1.24; 1.57; ≤60. 铬（mg/kg）; 38; 38; 75; ≤250; 38; 74; 74; /. 氟化物（mg/kg）; 134; 152; 124; /; 157; 139; 177; /. 根据监测数据，pH、锌、镍、铜、镉、铅、铬、砷、汞均符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准限值；在厂界西侧、转型车间、焙烧车间检测项目pH、锌、镍、铜、镉、铅、铬、砷、汞均符合《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 评价范围内敏感环境保护目标详见表3-4，环境保护目标分布图见附图3。 表3-4 评价范围内主要环境敏感点汇总表 类别; 评价范围; 敏感点名称; 方位; 最近距离（m）; 敏感性质; 规模; 执行标准. 大气 环境; 边长500m范围内; 前补红村; E; 95; 居住区; 2户 约10人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单. 声环境; 50m; 厂界50米范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 土壤; ——; 周边农田、林地; 《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）. 生态 环境; 周边; 厂区内的生物量、野生动物等。; ——. 地下水; ——; 周边浅层地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 表3-5 施工期大气污染物排放标准 污染源; 执行标准; 污染因子; 标准值. 施工期扬尘; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 运营期有组织排放源执行标准及标准限值见下表： 表3-6 营运期大气污染物排放标准 排气筒名称; 污染物名称; 执行标准; 标准限值. DA004 燃气锅炉 排气筒; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准; 20mg/m3. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 200mg/m3. 烟气黑度; ＜1级. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准见表3-7。 表3-7 建筑施工场界噪声限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准限值详见表3-8。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） (dB(A)) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，对污染物SO2、NOx、COD、NH3-N的排放实行总量控制。 本项目新增15t/h燃气锅炉为备用锅炉，仅在现有锅炉故障时启用，启用时段锅炉排放的污染物总量已包含在燃煤锅炉总量中，不需要申请总量指标。 综上所述，本项目无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气污染防治措施 根据国家的有关规定以及《内蒙古自治区建筑施工扬尘治理实施方案》，结合本项目的实际具体情况，提出如下扬尘防治建议： ①围挡和大门 工地周边100%围挡。施工现场必须封闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。施工场地周围应设置不低于1.8米高的彩钢板围挡或24cm砖墙抹灰刷白，做到坚固、稳定、整洁、美观。 ②施工场地绿化硬化 工程施工前，施工现场出入口、场内道路、污水处理区、办公区和生活区必须硬化，施工现场地面100%硬化。严禁使用其它软质材料铺设，其余场地必须绿化和固化；硬化后的地面不得有浮土、积土。加强施工现场绿化和喷水降尘管理，建筑施工现场要设置喷水降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。要尽量使用工地降水水源，减少地下水资源浪费。 ③运输车辆管理 建筑工程施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，驶出施工现场的机动车辆要冲洗干净地盘和车轮后，方可上路行驶，严禁车辆带泥出场，出入车辆100%冲洗。运送装修材料、土方、渣土和建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 ④垃圾运送和堆放 在建工地100%湿法作业。施工现场必须采取洒水清扫和雾化除尘措施，并有专人负责。清扫场地和楼层必须采用湿法作业，施工建筑垃圾运输要采取集装密闭方式进行，严禁凌空抛掷；建筑垃圾必须集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。 ⑤施工建设应使用商品混凝土，不得设置室外临时拌和设施。 ⑥禁止在大风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，弃土及时清运，清理建筑垃圾，应当采取洒水、喷淋等措施；并用毡布覆盖，不得有裸土，减少建材的露天堆放时间；临时挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填。物料堆放需100%覆盖。 施工期对扬尘严格采取上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，可确保实现达标排放。 ⑦渣土车辆100%密闭运输。车辆在运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料时，必须采取密闭或其他措施，做到车辆密封、装载均衡，不得沿途洒落，造成二次道路扬尘污染。 ⑧建筑垃圾、工程渣土等在四十八小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取遮盖等防尘措施。 施工期对扬尘严格采取上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，可确保实现达标排放。 通过上述措施的落实，可大大降低施工扬尘产生量（治理效率≥80%），使施工扬尘对周围环境的影响减至最低程度，项目实施活动不会对评价区大气环境质量带来明显不利影响，不改变其现有大气环境质量功能和级别，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 2、废水污染防治措施 建筑工人均来自附近，不设置施工营地和生活设施，施工人员洗手上厕所的生活设施使用已有厕所，废水通过现有管道排入污水处理设施内处理。 土建施工期约为半个月，施工人员均为当地务工人员，施工现场不设置食宿。高峰期施工人员约为10人/d，用水定额参考《行业用水定额》（DB15/T385-2020）厕所的通用定额标准6L/人·次，每人每日按5次计，则用水量为4.5m3，排污系数0.8，则生活污水排放量为0.24m3/d，3.6m3/施工期。施工人员生活污水依托厂内现有厕所。 3、噪声污染防治措施 施工期噪声主要指装修设备噪声和交通噪声两类。前者为持续性噪声，后者为间歇性噪声。据同类机械调查，施工期噪声源主要是装修机械设备产生的噪声，一些施工机械的噪声强度可达80～90dB(A)。 施工期噪声应采取以下措施： （1）夜间禁止施工，禁止施工时间段为晚间22：00至早上6：00。 （2）合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 （3）合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量施工设备，避免局部声级过高。 （4）降低设备声级：应尽量采用低噪声施工设备。 4、固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要来自建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中废钢铁、废包装物等有利用价值部分可出售给废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按相关规定处理，运至渣土管理部门指定地点填埋处置。 （2）生活垃圾 施工期工人生活垃圾统一收集，由环卫部门收集清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强分析 锅炉燃料燃烧过程中，排放废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。 本次评价采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）的方法进行污染物核算。废气量产生系数采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2019）中表5，天然气基准烟气量计算公式： Qnet——气体燃料低位发热量，取值31.4MJ/m3 计算过程如下：Vgy=0.285×31.4+0.343=9.292Nm3/m3。 具体系数见下表： 表4-1 产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 9.36(低氮燃烧). 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 92920. ①产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 天然气的用量为=1.2万Nm³/年，根据《天然气》（GB17820-2018），二类天然气产品要求总硫含量小于100毫克/立方米。 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数中颗粒物的产污系数是2.86千克/万立方米-燃料。根据多个天然气锅炉的实际运行监测数据，在不采取除尘措施的情况下，排放浓度均在10mg/Nm3以下，因此本次评价采用10mg/Nm3的排放浓度进行颗粒物源强核算。 颗粒物产生量：10mg/Nm3×111504m3/a=0.0011t/a。 核算锅炉烟气污染物产排情况见下表： 表4-2 锅炉污染物产生量核算表 工艺名称; 污染物指标; 产污系数; 关键参数; 污染物产生量计算. 燃气锅炉; 工业废气量; 92920立方米/万m3-原料; 1.2万Nm³/年; 92920×1.2=111504m3/a. 颗粒物; 10mg/Nm3; 111504m3/a; 10×111504÷10-9=0.0011t/a. 二氧化硫; 0.02S千克/万立方米-原料; 1.2万Nm³/年; 0.02×100×1.2÷10-3=0.0024t/a. 氮氧化物; 9.36千克/万立方米-原料; 1.2万Nm³/年; 9.36×1.2÷10-3=0.0112t/a. 表4-3 锅炉烟气排放参数表 排放源; 污染物; 产生点位; 治理措施; 污染物产生参数; 净化效率(%); 污染物排放参数; 排放 标准 mg/m3; 达标速率kg/h; 达标可行性. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 燃气锅炉排气筒DA004; 排气筒; 风量2323m3/h，H=16m，D=0.5m，Vs=3.3m/s. 颗粒物; 燃气锅炉; 10; 0.0229; 0.0011; 0; 10; 0.0229; 0.0011; 20; —; 达标. 二氧化硫; ——; 20.6; 0.0479; 0.0024; 0; 20.6; 0.0479; 0.0024; 50; —; 达标. 氮氧化物; ——; 101; 0.2333; 0.0112; 0; 101; 0.2333; 0.0112; 200; —; 达标. 由以上分析可见，锅炉排气筒DA004中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准限值要求。经同类企业的实际运行经验，同型号燃气锅炉的烟气黑度均能满足＜1级的要求。 （2）大气环境影响分析 本工程新建1座锅炉，不改现有生产线的产量、生产工艺及污染物排放，仅新增燃气锅炉作为备用。现有锅炉排气筒DA003每年许可排放颗粒物0.7149t/a、氮氧化物4.2893t/a、二氧化硫3.4315t/a。假设每年启动2次每次24小时备用锅炉，则现有锅炉排气筒DA003每年减少排放颗粒物0.005t/a、氮氧化物0.029t/a、二氧化硫0.024t/a。新建燃气锅炉后，新增天然气锅炉烟囱DA004每年排放颗粒物0.0011t/a、氮氧化物0.0112t/a、二氧化硫0.0024t/a。锅炉系统减少排放颗粒物0.0039t/a、氮氧化物0.0178t/a、二氧化硫0.0207t/a。 （3）废气治理措施及可行性分析 天然气属于清洁燃料，以甲烷为主要成分，天然气锅炉烟气中污染物产生量小，二氧化硫可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放限值中的燃气锅炉排放限值要求。 低氮燃烧方式是在燃烧过程尺度上通过对一次风射流特殊组合，采用低NOx喷口或等离子体燃烧器，热烟气回流等技术，强化燃料燃烧、燃尽及NOx火焰内还原，并使火焰走向可控，最终形成防渣、防腐、低NOx及高效稳燃多种功能的一体化。本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术，从根源上降低锅炉烟气中氮氧化物的产生量。根据大多数燃气锅炉的运行经验，采用低氮燃烧方式可是烟气中氮氧化物达标排放。 综上所述，本项目采取低氮燃烧方式的防治措施可行。 （4）跟踪监测计划 因本锅炉属于备用锅炉，因此无需跟踪监测。 2、废水 （1）废水源强核算 经工程分析，锅炉排污水27m3/d，年排放54m3。锅炉定排水用于萃取工序串用。 根据《五原县润泽稀土有限责任公司年产15000吨碳酸稀土技改项目环境影响报告书》：生产环节废水，可通过循环使用及串级使用等方式，实现全厂生产废水零排放。 现有生产线萃取转型工段用水对水质要求低，可不使用新水，上游料液带入水、盐酸带入水、洗涤回用水用于萃取工段。萃取工段废水进入水再生车间中和沉淀后，循环使用，此时均有较大损耗，需要补充新水。根据企业的实际经验值，萃取工序对水质要求不高，且本项目水量较少，完全可消耗。 （2）水环境影响分析 本工程不新增生活污水产生量。生产废水全部回收利用，本项目对地表水环境基本无影响。 3、噪声 （1）噪声源强 本工程新增部分噪声设备，但在新增天然气锅炉配套工程之后，将停运现有锅炉房的噪声设备。项目运营后总体对厂界的噪声贡献值基本维持在现有水平。正常生产情况下，厂界噪声可维持在试生产期间的水平。 （2）噪声污染防治措施 ①选用低噪声设备。 ②加强设备基础减震。 ③加强设备的巡逻和维护，保证设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④影响较大的产生空气动力性噪声设备安装消声器，如风机及空压机等。 （3）声环境影响分析 厂界周边50米范围内无声环境敏感目标，对声环境基本无影响。 （4）噪声监测计划 表4-4 噪声跟踪监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测周期; 执行标准. 噪声污染源; 厂界四周1米外; 昼间等效声级 /夜间等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废 本项目仅为备用锅炉，对现有锅炉工程的固体废物产生种类及数量基本无影响。 5、土壤环境影响分析 本项目不存在土壤污染特征污染物，对土壤环境基本无影响。 6、生态 本工程在现有厂区内实施，不新增用地，对生态环境无影响。 7、环境风险 （1）污染源识别 本项目所用燃气撬车依托现有工程。涉及环境风险为天然气锅炉房以及输送管网。 管道内的天然气压力通常在0.1~0.3MPa之间，按0.2Mpa计，标态下天然气密度0.75kg/m3，为长度按100米，直径15厘米，则核算管道内的天然气数量约11kg。 （2）污染物识别 本项目设计的风险物质天然气理化性质如下： 表4-4 天然气基本理化特性 CAS; 74-82-8; RTECS; UN; 1971; 危编号; 21007. 中文名称; 天然气; 理化性质; 外观及性状: 无色、无臭气体。. 英文名称; Natural gas; 溶解性： 溶于水。; 饱和蒸汽压(kPa)：无资料. 分子式; 相对 密度; 空气:无资料. 燃烧爆炸危险性; 闪点(℃)：-190; 自燃温度(℃)：无资料; 水：约0.45(液化). 爆炸极限(V%)：3.6-17; 火灾危险性分类：甲; 毒性与健康危害; 职业性接触毒物危害程度分级: 无资料. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气轻，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 毒性资料:无资料. 职业接触限值. MAC：无资料. PC-TWA：无资料. PC-STEL：无资料. 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、H2O。; 侵入途径及健康危害. 禁忌物:强氧化剂、卤素。; 侵入途径：吸入. 避免接触的条件: 无资料; 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。. 灭火剂: 雾状水、泡沫、二氧化碳。. 急救措施; 皮肤接触：无资料. 眼睛接触：无资料. 吸入:脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。. 食入：无资料; 储存; 采用钢瓶或大型气柜，钢瓶储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储气井存放，储气井区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 防护措施; 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。. 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触可戴化学安全防护眼镜。. 手防护：必要时戴防护手套。. 身体防护: 穿防静电工作服。. 泄漏处理; 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 包装; 危险性类别： 第2.1类 易燃气体. 危险货物包装标志：4. （3）环境风险类型 设备及管路的质量缺陷或故障导致天然气泄漏的原因有：①设备选型或选材不当；②焊接质量差；③法兰密封不良；④阀门劣化出现泄漏；⑤软管接口渗漏；⑥管道老化出现渗漏；⑦腐蚀磨损造成罐壁减薄穿孔；⑧保护装置失灵及未定期进行安全检测；⑨未试压查漏就进行作业。 （4）环境影响分析 本项目若发生天然气泄漏主要影响的环境要素是大气环境。因管道内的天然气存量仅11kg，主要成分是甲烷，泄漏对环境的影响较小。 若发送火灾爆炸事故，产生的消防废水通过厂内已有收集管网进入事故池，对地表水环境基本无影响。 （5）环境风险防范措施 ①在锅炉房内设置可燃气体报警控制系统，当发生泄漏时能够及时发现。 ②在物料发生泄漏并燃烧、爆炸的情况下，应当首先组织消防灭火。此时将会产生大量消防废水，废水中将会含有部分未燃烧物料。使其与污水收集系统相连，将消防废水转移到事故水池。 8、环保投资估算 项目环保投资30万元，占总投资150万元的20%。环保投资情况见表4-5。 表4-5 环境保护措施及投资一览表 时段; 类别; 治理措施; 控制标准; 设备 数量; 位置; 投资 （万元）. 营 运 期; 废气; 锅炉烟气; 低氮燃烧方式+16米以上排气筒排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准; 1; 锅炉房外; 10. 噪声; 设备; 选用低噪声设备，基础减振，安装消声器。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准; ——; 车间; 5. 环境风险; 危险气体报警装置; ——; ——; 车间 撬车; 10. 修编环境风险应急预案; ——; ——; ——; 5. 合计; ——; ——; ——; ——; 30. 9、“三同时”验收 本项目“三同时”验收一览表如下： 表4-6 竣工环保验收一览表 序号; 种类; 污染防治设施名称; 数量; 验收标准. 1; 燃气锅炉废气; 低氮燃烧方式+16米排气筒; 1套; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准. 2; 噪声; 选用低噪声设备、减振基础、厂房隔音、加装消声器; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 3; 一般固体废物; /; /; /. 4; 风险; 在锅炉房内安装气体泄漏报警装置; /; 满足消防及安全管理部门要求. 5; 修订环境风险应急预案并经常演练; 1; 修订环境风险应急预案，并在环保部门备案. 6; 环境 管理; 变更排污许可证; 1; 按管理部门的要求，在产生实际排污前变更排污许可证。. 7; 标准化排放口; 1; 规范建设废气排放口，排口预留采样监测口。. 8; 环境标识; /; 按照《污染源监测技术规范》等要求规范设置环境标识。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 主要 污染物 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气锅炉排气筒DA004 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 |  | 低氮燃烧方式+16米排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准 |
| 地表水 环境 | 锅炉定排水 | PH、COD、溶解性总固体 |  | 用于生产线串用 | 综合利用，不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效声级dB(A) |  | 选用低噪声设备、基础减震、噪声较大的空气动力性噪声安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | —— | —— |  | —— | —— |
| 固体废物 | —— | —— |  | —— | —— |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  |  | / |  |  |
| 生态保护措施 |  |  | 加强绿化 |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①锅炉房安装可燃气体报警装置。并且设置联动阀，有异动时可及时切断天然气供应。 ②锅炉房区域设置废水收集设施，确保发生事故时消防水能收集进入现有事故池。 ③运营期加强风险管理。 ④针对天然气锅炉相关的环境风险编制专项环境应急预案，并与厂内其他预案联动。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 投产前变更排污许可证。 ①对污染治理设施的管理，必须以生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账； ②依照本项目的实际情况，运营期监测委托有资质单位进行检测，按照计划，对项目进行常规监测。 |  |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度，五原县润泽稀土有限责任公司新建燃气锅炉建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表(锅炉工程)

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.7149 | 0.7149 | 0 | 0.0011 | 0.005 | 0.708 | -0.0039 |
|  | 二氧化硫 | 3.4315 | 3.4315 | 0 | 0.0024 | 0.024 | 3.4009 | -0.0206 |
|  | 氮氧化物 | 4.2893 | 4.2893 | 0 | 0.0112 | 0.029 | 4.3055 | -0.0178 |
|  | 汞及其化合物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 废水 | COD | 1.7 | —— | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.15 | —— | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 锅炉灰渣 | 170.47 | —— | 0 | 0 | 1.14 | 169.33 | -1.14 |
|  | 脱硫石膏 | 9663 | —— | 0 | 0 | 0 | 9663 | 0 |
|  | 软水系统废树脂 | 0.1 | —— | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 危险废物 | —— | 5.25 | —— | 0 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目位置

▲

附图1  地理位置示意图

附图2  厂区总平面布置示意图

前补红村

附图3  环境影响评价范围图